## Anexo I
ANEXO I
PROGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS - MP/BLOCO C
A presente especificação técnica estabelece os requisitos mínimos a serem observados para os serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Ministério do Planejamento.
1 - CONDICIONADORES DE AR TIPO INDIVIDUAL (ACJ)
1.1 - Mensalmente:
· Limpeza do painel frontal e do filtro com condensador e evaporador;
· Verificar as grades de exaustão e ventilação;
· Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
· Vistoriar circuito frigorígeno com detetor de vazamento;
· Verificar o funcionamento da chave seletora e do termostato de operação;
· Verificar o funcionamento da válvula reversora do ciclo de refrigeração;
· Medir e registrar temperatura do ar no insuflamento e retorno;
· Medir e registrar temperatura ambiente e exterior;
· Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador;
· Verificar a resistência do isolamento do motor compressor;
· Verificar e corrigir o protetor térmico do compressor;
1.2 - Trimestralmente:
· Limpeza interna e externa do gabinete;
· Desobstrução dos drenos;
· Eliminação de pontos de corrosão;
· Limpeza da serpentina do evaporador;
· Limpeza das pás e rotores;
· Reaperto dos parafusos e terminais;
· Funcionamento do capacitor de partida;
· Fazer as devidas manutenções em aparelhos que se encontram em estoque (reserva);
· Eliminar focos de oxidação (se existir) e fazer a revisar a pintura.
1.3 - Anualmente:
· Pintura geral dos gabinetes e estruturas;
· Verificar a resistência de isolamento;
· Medir e registrar corrente elétrica da alimentação dos equipamentos;
1.4 - Eventualmente:
· Instalação/remanejamento dos aparelhos com confecção da estrutura e pintura
2 – CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT e MULTI-SPLIT
2.1 - CONDENSADOR
2.1.1 - Mensalmente
· Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
· Verificar aquecimento do motor;
· Eliminar focos de oxidação (se existir) e fazer a revisar a pintura;
· Medir e registrar temperatura do ar no insuflamento e retorno;
· Vistoriar circuito frigorígeno com detetor de vazamento;
· Verificar o funcionamento da válvula reversora do ciclo de refrigeração;
2.1.2 - Trimestralmente
· Verificação e limpeza das serpentinas;
· Reaperto dos terminais e conexões elétricas dos bornes de ligação e contatores;
· Limpeza e interna e externa;
· Verificar o funcionamento da válvula reversora do ciclo de refrigeração e aquecimento;
· Verificar o funcionamento do termostato de operação;
· Desobstrução dos drenos;
· Eliminar focos de oxidação (se existir) e fazer a revisar a pintura.
· Reaperto dos parafusos e terminais;
· Funcionamento do capacitor de partida;
· Verificação e limpeza da serpentina;
2.1.3 - Semestralmente
· Vistoriar circuito frigorígeno com detetor de vazamento;
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor do ventilador;
· Medir e registrar a tensão e corrente elétrica do compressor ;
· Verificar e medir pressões das linhas de sucção e líquido;
2.2 - EVAPORADOR
2.2.1 – Mensalmente
· Verificar e corrigir ruídos, vibrações anormais e aquecimento dos motores;
· Verificar aquecimento do motor;
· Verificar estado de limpeza do filtro de ar, providenciando limpeza ou substituição;
· Limpeza do sistema de drenagem da bandeja de água condensada;
2.2.2 – Trimestralmente
· Verificar e aferir controle remoto
· Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura de ambiente;
· Verificar funcionamento dos direcionadores de ar
2.2.3 – Semestralmente
· Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelos motores do ventilador;
· Medir e registrar as temperaturas de insuflamento;
· Verificar circuito microprocessador do evaporador;
· Verificar lâmpada de sinalização;
2.3 – CONJUNTO COMPLETO
2.3.1 Trimestralmente
· Fazer as devidas manutenções em aparelhos que se encontram em estoque (reserva);
2.3.2 – Eventualmente
Remanejamento de aparelhos do tipo SPLI

## Anexo II
ANEXO II
LISTAGEM DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MP/BLOCO C
Andar | Sala | Patrimônio | Capacidade (BTUs) | Tipo | Fabricante | Tensão (V) | Corrente da placa (A) | Estado Geral | Tipo do Gás
Garagem | G-03 | MOG 035.058 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 12.7 |  | R 407C
Garagem | G-03 | MOG 082.409 | 21000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Garagem | G-04 | MP 081.866 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 12.7 |  | R 407C
Garagem | G-05 | MP 081.857 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 10.7 |  | R 407C
Garagem | G-14 | MP 081.849 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 10.5 |  | R 407C
Subsolo | Lanchonete | S/P | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Subsolo | Rack | S/P | 24000 | Hi-wall | Fujitsu | 220 | 9 |  | R 407C
Subsolo | Rack | S/P | 24000 | Hi-wall | Fujitsu | 220 | 9 |  | R 407C
Subsolo | Restaurante | MP 135.968 | 36000 | Piso teto | Electrolux | 220 | 17.5 |  | R 410A
Subsolo | Restaurante | MP 167.361 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Subsolo | Restaurante | MP 167.362 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Subsolo | S-14 | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 |  | R 410A
Subsolo | S-18 | MP 125.762 | 24000 | Piso teto | Hitachi | 220 | 12.5 |  | R 407C
Subsolo | S-20 | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
Subsolo | S-20 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Subsolo | S-22 | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
Subsolo | S-22 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Subsolo | S-28 | MP 082.402 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Subsolo | S-32 | MP 167.576 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
Subsolo | S-32 | MP 167.577 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Subsolo | S-32 | MP 167.567 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Subsolo | S-32A | MP 167.544 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 9 | Novo | R 410A
Subsolo | S-33 | MP 082.390 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Subsolo | S-34 | MP 167.571 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
Subsolo | S-35 | MP 081.902 | 36000 | Piso teto | Tempestar | 220 | 6 |  | R 407C
Subsolo | S-36 | MP 167.572 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
Subsolo | S-37 | MP 135.969 | 48000 | Piso teto | Komeco | 220 | 11.3 |  | R 407C
Subsolo | S-38 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Térreo | Portaria central | MP 135.988 | 48000 | Piso teto | Komeco | 220 | 7.5 |  | R 407C
Térreo | Portaria central | MP 167.371 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Térreo | Portaria Norte | MP 149.725 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | Rack Ala Norte | MP 167.559 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 | Novo | R 410A
Térreo | Rack Ala Sul | 54601988 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 | Novo | R 410A
Térreo | Segurança | MP 169.000 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Térreo | T-04 | MP 152.190 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
Térreo | T-07 | MP 118.632 | 24000 | Piso teto | Hitachi | 220 | 12.5 |  | R 407C
Térreo | T-07 | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 |  | R 410A
Térreo | T-07 | MP 118.631 | 24000 | Piso teto | Hitachi | 220 | 12.5 |  | R 407C
Térreo | T-17 | MP 149.724 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-17 | MP 149.722 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-18 | MP 149.697 | 45000 | Cassete | Hitachi | 380 | 8.5 |  | R 407C
Térreo | T-18 | MP 149.696 | 45000 | Cassete | Hitachi | 380 | 8.5 |  | R 407C
Térreo | T-18 | MP 152.199 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
Térreo | T-21A | MP 152.210 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-24 | MP 149.721 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-24 | MP 149.720 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-24 | MP 149.719 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-25 Ala Norte | MP 149.730 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-25 Ala Sul | MP 152.206 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-25A | MOG 035.097 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 10.7 |  | R 407C
Térreo | T-27 | MP 152.207 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-29 | MP 152.208 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-31 | MP 152.189 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-34 | MP 152.198 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
Térreo | T-61 | MP 152.209 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Térreo | T-64 | MP 169.221 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
Térreo | T-64 | S/P | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 3.8 | Novo | R 410A
Térreo | T-64 | 62500931 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
Térreo | Vest. Ent. Privativa | MP 082.394 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Sobreloja | 109 | MP 152.213 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 110 | MP 152.200 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
Sobreloja | 110 | MP 149.713 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 110 | MP 152.211 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 110 | MP 082.393 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Sobreloja | 110 | MP 081.863 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 12.7 |  | R 407C
Sobreloja | 110 | S/P | 18000 | ACJ | Springer | 220 | 10.7 |  | R 407C
Sobreloja | 110 | MP 081.858 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 12.7 |  | R 407C
Sobreloja | 115 | MP 149.715 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 115 | MP 149.710 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 123 | MP 152.212 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 124 | MP 152.191 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
Sobreloja | 130 | MP 152.214 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 141 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Sobreloja | 146 | MP 152192 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
Sobreloja | 146 | MP 152.193 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
Sobreloja | 146 | MP 167.369 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Sobreloja | 146 | MP 167.373 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 16 | Novo | R 410A
Sobreloja | 147 | MP 169.223 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 148 | S/P | 18000 | Hi-wall | Midea | 220 | 8.5 |  | R 407C
Sobreloja | 148 | MP 169.240 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
Sobreloja | 157 | MP 149.704 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 157 | MP 149.703 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 160 | MP 140.340 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.1 |  | R 407C
Sobreloja | 162 | MP 140.739 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.1 |  | R 407C
Sobreloja | 163 | MP 149.702 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 163 | MP 169220 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 | Novo | R 410A
Sobreloja | 169 | MP 149.712 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 169 | MP 149.714 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 172 | MP 149.705 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 172 | MP 149.701 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 175 | MP 167.370 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Sobreloja | 175 | MP 167.374 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
Sobreloja | 176 | MP 152.215 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 179 | MP 167.375 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
Sobreloja | 181 | MP 167.372 | 60000 | Piso teto | Elgin | 380 | 10.6 | Novo | R 22
Sobreloja | 181 | MP 167.376 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
Sobreloja | 187 | MP 149.707 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 187 | MP 149.706 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 187 | MP 059.632 | 21000 | Piso teto | Carrier | 220 | 8 |  | R 407C
Sobreloja | 199 | MP 149.708 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 199 | MP 149.711 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | 199 | MP 149.709 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
Sobreloja | Copa | MP 082.386 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.7 |  | R 407C
Sobreloja | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.5 | Novo | R 410A
2° Andar | 200 | MP 140.720 | 24000 | Midea | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 200 | MP 140.721 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 203 | MP 140.718 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 204 | MP 104.968 | 12000 | Hi-wall | Komeco | 220 | 5.1 |  | R 407C
2° Andar | 209 | MP 140.719 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 210 | MP 135.961 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 210 | MP 140.715 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 216 | MP 140.722 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 219 | MP 140.713 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 222 | MP 140.723 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 224 | MP 140.711 | 30000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.2 |  | R 407C
2° Andar | 227 | S/P | 18000 | ACJ | Elgin | 220 | 10.2 |  | R 407C
2° Andar | 229 | MP 135.964 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 229 | MP 135.979 | 30000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.2 |  | R 407C
2° Andar | 229 | MP 135.978 | 30000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.9 |  | R 407C
2° Andar | 229 | MP 135.963 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 238 | MP 135.966 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 238 | MP 135.965 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 242 | MP 135.973 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 242 | MP 135.972 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 245A | MP 140.707 | 18000 | Hi-wall | Midea | 220 | 8.5 |  | R 407C
2° Andar | 245B | MP 140.708 | 9000 | Hi-wall | Midea | 220 | 4.9 |  | R 407C
2° Andar | 245C | MP 140.709 | 9000 | Hi-wall | Midea | 220 | 4.9 |  | R 407C
2° Andar | 245D | MP 141.710 | 12000 | Hi-wall | Midea | 220 | 5.5 |  | R 407C
2° Andar | 252 | MP 140.712 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 255 | MP 135.981 | 30000 | Hi-wall | Komeco | 220 | 14.5 |  | R 407C
2° Andar | 255 | MP 135.980 | 30000 | Hi-wall | Midea | 220 | 14.1 |  | R 407C
2° Andar | 256 | MP 149.558 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
2° Andar | 256 | MP 149.559 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
2° Andar | 270 | MP 135.976 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 270 | MP 135.977 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 275 | MP 149.729 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
2° Andar | 275 | MP 149.727 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
2° Andar | 275 | MP 149.728 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
2° Andar | 289 | MP 135.975 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 289 | MP 135.974 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 291 | MP 135.967 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | 291 | MP 135.971 | 24000 | Hi-wall | Midea | 220 | 11.2 |  | R 407C
2° Andar | Copa | MP 082.397 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 12.4 |  | R 407C
2° Andar | Rack | 54601961 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 |  | R 410A
3° Andar | 305 | MP 118.462 | 48000 | Piso teto | Hitachi | 380 | 6 |  | R 407C
3° Andar | 306 | MP 152.201 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 308 | MP 118.461 | 48000 | Piso teto | Hitachi | 380 | 6 |  | R 407C
3° Andar | 309 | MP 118.463 | 48000 | Piso teto | Hitachi | 380 | 6 |  | R 407C
3° Andar | 312 | MP 140.706 | 18000 | Hi-wall | Midea | 220 | 8.5 |  | R 407C
3° Andar | 318 | MP 152.216 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 320 | MP 152.217 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 328 | MP 149.716 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 329 | MP 152.218 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 329 | MP 152.219 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 330 | MP 149.717 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 343 | MP 152.202 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 343 | MP 152.203 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 343 | MP 152.204 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 344 | MP 149.539 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 344 | MP 149.718 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 344 | MP 149.538 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 |  | R 410A
3° Andar | 344 | MP 149.571 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
3° Andar | 352 | MP 152.224 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 407C
3° Andar | 352 | MP 149.723 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 352 | MP 149.716 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 352 | MP 152.225 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 352 | MP 152.194 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
3° Andar | 355 | MP 149.732 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 355 | MP 149.731 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 359 | MP 149.698 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 359 | MP 149.578 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 359 | MP 149.570 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
3° Andar | 359 | MP 149.669 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 374 | MP 152.220 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 381 | MP 152.221 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 381 | MP 152.222 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 381 | MP 152.223 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 395 | MP 149.562 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
3° Andar | 399 | MP 149.563 | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 3.8 |  | R 410A
3° Andar | Copa | MP 082.382 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 10.8 |  | R 407C
3° Andar | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
4° Andar | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 6 |  | R 410A
5° Andar | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 6 |  | R 410A
6° Andar | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 6 |  | R 410A
7° Andar | 703 | MP 167.568 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 704 | MP 167.565 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
7° Andar | 704 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 705 | MP 167.556 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
7° Andar | 706 | MP 167.566 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
7° Andar | 707 | MP 167.569 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 710 | MP 169.244 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 726 | MP 169.245 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 729 | S/P | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
7° Andar | 729 | MP 167.573 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
7° Andar | 730 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 733 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
7° Andar | 733 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
7° Andar | 733 | S/P | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 3.8 | Novo | R 410A
7° Andar | 741 | MP 169.246 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 741 | S/P | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
7° Andar | 741 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 742 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 742 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 742 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 755 | S/P | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
7° Andar | 755 | S/P | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
7° Andar | 755 | MP 169.217 | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 3.8 | Novo | R 410A
7° Andar | 760 | S/P | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
7° Andar | 764 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 776 | S/P | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
7° Andar | 776 | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
7° Andar | 776 | MARE 021.240 | 21000 | ACJ | Consul | 220 | 10.2 |  | R 407C
7° Andar | 793 | MP 162.248 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
7° Andar | 793 | MP 162.218 | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 3.8 | Novo | R 410A
7° Andar | 793 | S/P | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
7° Andar | Copa | MOG 082.396 | 18000 | ACJ | Electrolux | 220 | 9.1 |  | R 407C
7° Andar | Rack | S/P | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
8° Andar | 809 | MP 167.575 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 5.1 | Novo | R 22
8° Andar | 810 | 54100369 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 810 | 54100533 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 811 | MP 152.239 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 813 | MP 167.557 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
8° Andar | 818 | 54500297 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
8° Andar | 820 | MP 167.570 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 823 | MP 169.225 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 823 | MP 169.226 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 823 | 60200630 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 826 | 54100421 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
8° Andar | 834 | MP 152.188 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 | Novo | R 410A
8° Andar | 839 | MP 169.224 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 839 | MP 169.227 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 842 | MP 152.236 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 842 | MP 152.237 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 842 | MP 152.238 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 842 | MP 152.235 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 847 | MP 152.243 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 859 | MP 152.231 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 859 | MP 152.232 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 859 | MP 152.233 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 860 | MP 152.240 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 860 | MP 152.242 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 862 | MP 152.241 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 864 | MP 152.234 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 864 | MP 152.196 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
8° Andar | 871 | MP 152.230 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 871 | MP 152.229 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 881 | MP 152.227 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 881 | MP 152.228 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
8° Andar | 895 | MP 152.226 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
8° Andar | 895 | MP 152.195 | 18000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 8.2 |  | R 410A
8° Andar | Rack | MP 169.224 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11 |  | R 410A
9° Andar | 906 | MP 167.555 | 30000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 13 | Novo | R 410A
9° Andar | 906 | MP 081.856 | 21000 | ACJ | Springer | 220 | 10.5 |  | R 407C
9° Andar | 907 | MP 169.219 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A
9° Andar | 907 | MP 169.228 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 911 | MP 169.229 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 913 | MP 169.280 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 914 | MP 169.231 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 914 | MP 169.237 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
9° Andar | 914 | MP 095.523 | 21000 | ACJ | Gree | 220 | 10.8 |  | R 407C
9° Andar | 922 | MP 169.232 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 924 | MP 149.576 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 |  | R 410A
9° Andar | 930 | MP 169.243 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 930 | MP 169.283 | 24000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 11.6 | Novo | R 410A
9° Andar | 937 | MP 167.365 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
9° Andar | 937 | MP 167.366 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
9° Andar | 937 | MP 167.367 | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 4.3 | Novo | R 410A
9° Andar | 937 | MP 167.368 | 9000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 4.3 | Novo | R 410A
9° Andar | 955 | MP 167.363 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
9° Andar | 955 | MP 167.364 | 36000 | Piso teto | Elgin | 220 | 17.7 | Novo | R 22
9° Andar | Copa | MOG 041.049 | 18000 | ACJ | Consul | 220 | 10.8 |  | R 407C
9° Andar | Rack | 54700085 | 12000 | Hi-wall | Electrolux | 220 | 5.1 | Novo | R 410A

## Anexo III (Peças Reposição)
ANEXO III
LISTAGEM DAS PEÇAS DE REPOSIÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MP/BLOCO C
Item | Tipo | Materiais/ Equipamentos/ Aparelhos/ Ferramental Básicos | Unidade | Quantidade | Valores Unitários | Valores Totais
1 | Ferragens | Arruela lisa Ø 1/2” | cento | 1 |  | -
2 | Ferragens | Arruela lisa Ø 1/4” | cento | 1 |  | -
3 | Ferragens | Arruela lisa Ø 3/8” | cento | 2 |  | -
4 | Ferragens | Arruela lisa Ø 5/16” | cento | 1 |  | -
5 | Ferragens | Barra roscada Ø 1/2”com 1 metro - galvanizada | unid | 15 |  | -
6 | Ferragens | Rebite de Repuxo 3,2 x 6,0mm | cento | 1 |  | -
7 | Ferragens | Rebite de Repuxo 4,8 x 12,7mm | cento | 1 |  | -
8 | Ferragens | Rebite de Repuxo 4,0 x 16,0mm | cento | 1 |  | -
9 | Ferragens | Cantoneira de ferro galvanizado 1.1/2”x ¼” – 3,48 kg/m | m | 42 |  | -
10 | Ferragens | Parafuso parabolt Ø 1/4” x 1.3/4” | unid | 32 |  | -
11 | Ferragens | Parafuso parabolt Ø 5/16”x 2” | unid | 40 |  | -
12 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 1/2" x 4" | unid | 1 |  | -
13 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 1/4" x 4" | unid | 1 |  | -
14 | Ferragens | Parafuso cabeça sextavada Ø 3/8" x 1.1/4" | unid | 1 |  | -
15 | Ferragens | Porca sextavada Ø 1/4” - cento | unid | 1 |  | -
16 | Ferragens | Porca sextavada Ø 5/16” - cento | unid | 1 |  | -
17 | Ferragens | Porca sextavada Ø 1/4” - cento | unid | 1 |  | -
18 | Ferragens | Porca sextavada Ø 3/8” - cento | unid | 1 |  | -
19 | Diversos | Detergente para limpeza - galão de 5L | unid | 4 |  | -
20 | Diversos | Chave seletora para ACJ | unid | 2 |  | -
21 | Diversos | Filtro secador para ACJ | unid | 2 |  | -
22 | Diversos | Presilha/abraçadeira do capacitor | unid | 3 |  | -
23 | Diversos | Óleo Capela 68 - frasco 5L | unid | 4 |  | -
24 | Diversos | Suporte para válvula de serviço | unid | 3 |  | -
25 | Diversos | Óleo desengripante 300ml | unid | 10 |  | -
26 | Diversos | Filtro Antibactérias | unid | 20 |  | -
27 | Compressores | Compressor de 9.000 BTUs | unid | 2 |  | -
28 | Compressores | Compressor de 12.000 BTUs | unid | 2 |  | -
29 | Compressores | Compressor de 18.000 BTUs | unid | 2 |  | -
30 | Compressores | Compressor de 21.000 BTUs | unid | 2 |  | -
31 | Compressores | Compressor de 24.000 BTUs | unid | 3 |  | -
32 | Compressores | Compressor de 30.000 BTUs | unid | 3 |  | -
33 | Compressores | Compressor de 36.000 BTUs | unid | 1 |  | -
34 | Compressores | Compressor de 48.000 BTUs | unid | 1 |  | -
35 | Compressores | Compressor de 58.000 BTUs | unid | 1 |  | -
36 | Compressores | Compressor de 60.000 BTUs | unid | 1 |  | -
37 | Gases soldagem | Gás acetileno | Kg | 30 |  | -
38 | Gases soldagem | Gás nitrogênio | m³ | 40 |  | -
39 | Gases soldagem | Gás oxigênio | m³ | 65 |  | -
40 | Gases refrigerantes | Gás R407C | Kg | 208 |  | -
41 | Gases refrigerantes | Gás 141 B | Kg | 120 |  | -
42 | Gases refrigerantes | Gás R410A | Kg | 260 |  | -
43 | Hélices | Hélice de split 9.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 1 |  | -
44 | Hélices | Hélice de split 12.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 2 |  | -
45 | Hélices | Hélice de split 18.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 3 |  | -
46 | Hélices | Hélice de split 24.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 3 |  | -
47 | Hélices | Hélice de split 30.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 3 |  | -
48 | Hélices | Hélice de split 36.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 2 |  | -
49 | Hélices | Hélice de split 48.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 2 |  | -
50 | Hélices | Hélice de split 58.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 2 |  | -
51 | Hélices | Hélice de split 60.000 BTUs (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 2 |  | -
52 | Hélices | Rolamento/Bucha do eixo da turbina (turbina da unidade evaporadora/ventilador tangencial/ventoinha) | unid | 4 |  | -
53 | Hélices | Hélice da condensadora para splits (Ventilador Axial) | unid | 2 |  | -
54 | Motores | Motor da hélice da condensadora | unid | 2 |  | -
55 | Motores | Motor da turbina da unidade evaporadora | unid | 5 |  | -
56 | Motores | Motor de passo do direcionador de ar (aleta da evaporadora) | unid | 5 |  | -
57 | Diversos | Bucha do motor de passo do direcionador de ar (aleta da evaporadora) | unid | 4 |  | -
58 | Drenagem | Mangueira cristal Ø 3/8” | m | 36 |  | -
59 | Drenagem | Tubo de PVC de 1/2" | m | 20 |  | -
60 | Drenagem | Curva 90° (joelho) soldável de PVC de 1/2" | unid | 8 |  | -
61 | Drenagem | Tê soldável de PVC de 1/2" | unid | 8 |  | -
62 | Drenagem | Bomba de dreno para evaporadora – 220v | unid | 10 |  | -
63 | Válvulas | Válvula de serviço (linha de sucção) de 3 vias de 1/2" | unid | 3 |  | -
64 | Válvulas | Válvula de serviço (linha de sucção) de 3 vias de 3/4" | unid | 3 |  | -
65 | Válvulas | Válvula de serviço (linha de sucção) de 3 vias de 5/8" | unid | 3 |  | -
66 | Válvulas | Válvula de serviço (linha de sucção) de 3 vias de 3/8" | unid | 3 |  | -
67 | Válvulas | Válvula reversora | unid | 2 |  | -
68 | Válvulas | Válvula de expansão termostática de 1/2" | unid | 2 |  | -
69 | Válvulas | Válvula de expansão termostática de 3/8" | unid | 2 |  | -
70 | Válvulas | Válvula de expansão termostática de 5/8" | unid | 2 |  | -
71 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo capilar 0,042" | m | 3 |  | -
72 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 1.1/8” (28,575mm) - parede 1/32" (0,79375mm) Rolo, bobina e barra 0,620kg/m | Kg | 10 |  | -
73 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 1/2” (12,7mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,266kg/m | Kg | 15 |  | -
74 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 1/4” (6,35mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,124kg/m | Kg | 3 |  | -
75 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 3/4” (19,05mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,408kg/m | Kg | 6 |  | -
76 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 3/8” (9,525mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,195kg/m | Kg | 10 |  | -
77 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 7/8” (22,225mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,478kg/m | Kg | 15 |  | -
78 | Tubos/Conexões de cobre | Tubo de cobre Ø 5/8” (15,875mm) - parede 1/32" (0,79375mm) - Rolo, bobina e barra 0,337kg/m | Kg | 20 |  | -
79 | Tubos/Conexões de cobre | Curva de cobre 90º Ø 1/2” | unid | 6 |  | -
80 | Tubos/Conexões de cobre | Curva de cobre 90º Ø 1/4” | unid | 6 |  | -
81 | Tubos/Conexões de cobre | Curva de cobre 90º Ø 3/4” | unid | 6 |  | -
82 | Tubos/Conexões de cobre | Curva de cobre 90º Ø 3/8” | unid | 12 |  | -
83 | Tubos/Conexões de cobre | Curva de cobre 90º Ø 5/8” | unid | 8 |  | -
84 | Isolamento Térmico | Espuma elastomérica Ø 1” (tubo esponjoso / tubo isolante) flexível | m | 16 |  | -
85 | Isolamento Térmico | Espuma elastomérica Ø 7/8” (tubo esponjoso / tubo isolante) flexível | m | 25 |  | -
86 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 1,5 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
87 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 3,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
88 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 5,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
89 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 15,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
90 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 25,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
91 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 35,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
92 | Elétrica/Eletrônica | Capacitor 45,0 MF (micro Faraday) 450 Vca | unid | 5 |  | -
93 | Elétrica/Eletrônica | Placa eletrônica microprocessada | unid | 10 |  | -
94 | Elétrica/Eletrônica | Fusível de vidro 2,5 A | unid | 10 |  | -
95 | Elétrica/Eletrônica | Fusível de vidro 5 A | unid | 10 |  | -
96 | Elétrica/Eletrônica | Chave contatora 16A | unid | 1 |  | -
97 | Elétrica/Eletrônica | Chave contatora 25A | unid | 2 |  | -
98 | Elétrica/Eletrônica | Controle remoto para splits 9, 12, 18, 24, 30, 36, 48 e 60.000 BTUs | unid | 8 |  | -
99 | Elétrica/Eletrônica | Protetor térmico do compressor | unid | 4 |  | -
100 | Elétrica/Eletrônica | Cabo PP 4 x 2,5 mm² - rolo de 100m | m | 1 |  | -
101 | Elétrica/Eletrônica | Cabo PP 4 x 4,0 mm² - rolo de 100m | m | 1 |  | -
102 | Elétrica/Eletrônica | Cabo PP 4 x 6,0 mm² - rolo de 100m | m | 1 |  | -
103 | Sensores | Termistor | unid | 5 |  | -
104 | Sensores | Termostato para ACJ | unid | 2 |  | -
105 | Amortecedores | Amortecedor de vibração 11x40x30mm | unid | 10 |  | -
106 | Amortecedores | Amortecedor de vibração 7x30x20mm | unid | 10 |  | -
107 | Soldagem | Solda Foscoper (~58 varetas/kg) | Kg | 2 |  | -
108 | Exaustão | Exaustor axial de Ø150mm, vazão mínima de 250m3/h com grelha | unid | 5 |  | -
109 | Exaustão | Duto flexível de Ø150mm - 10m | m | 1 |  | -
0

## Anexo IV (serviços)
ANEXO IV
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO-DE-OBRA - MP/BLOCO C
ESTIMATIVA MENSAL
Salário Normativo da Categoria*:
Data base da Categoria:
Custos | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Eng. Mecânico | Mecânico em manutenção de ar-condicionado com habilitação na NR35 | Supervisor de Manunteção | Mecânico de ar condicionado | Eletricista de manutenção eletroeletrônico | Auxiliar Manutenção | Auxiliar Administrativo
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
1 - Composição da Remuneração |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Salário Base
B - Adicional periculosidade
C - Adicional insalubridade
D - Adicional noturno
E - Hora noturna adicional
F - Adicional de Hora Extra
G - Intervalo intrajornada
H - Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 - Benefícios Mensais e Diários |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Transporte | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - Auxílio alimentação (Vales, cesta básica etc.) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Assistência médica e familiar/Auxílio Odontológico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - Auxílio funeral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Seguro de vida, invalidez e funeral | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - Outros (especificar)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS DA MÃO-DE-OBRA
3 - Insumos da Mão-de-obra |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Uniformes e EPI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0
B - Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DA MÃO-DE-OBRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 - Encargos previdenciários e FGTS |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - INSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - SESI ou SESC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - SENAI ou SENAC |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - INCRA |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Salário Educação |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - FGTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G - Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
H - SEBRAE |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de Encargos previdenciários e FGTS |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - 13º salário |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - Adicional de Férias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 - Afastamento Maternidade |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social- Acórdão TCU nº 1753/2008 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de afastamento maternidade | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 - Provisão para Rescisão |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Aviso prévio indenizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Multa do FGTS do aviso prévio indenizado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - Aviso prévio trabalhado (Este item será excluido após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso previo trabalhado |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - Multa do FGTS nas rescisões sem justa causa |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total de provisão para Rescisão | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
A - Férias |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B - Ausença por doença |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
C - Licença paternidade |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D - Ausências legais |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
E - Ausência por acidente de trabalho |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
F - Outros (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
G - Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total dos custos de reposição do profissional ausente | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
QUADRO RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos socias e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$) | Valor (R$)
4.1 - 13º Salário e adicional de férias | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 - Encargos previdenciários e FGTS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 - Afastamento maternidade | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 - Custo de rescisão | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 - Custo de reposição do profissional ausente | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 - Outros (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS MÓDULOS 1, 2, 3 E 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTALIZAÇÃO
MÓDULO 5: CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA (TOTALIZAÇÃO DOS MÓDULOS ANTERIORES)
5 - Categorias Profissionais e carga horária | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Subtotal (R$)
Engenheiro mecânico (CBO/MTE 2144-05) | 40 Horas/Mês | 1 | 0 | 0
Mecânico em manutenção de ar-condicionado com habilitação na NR35 (CBO/MTE 9112 -05) | 20 Horas/Mês | 1 | 0 | 0
Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração (CBO/MTE 9101-10) | Mês | 1 | 0 | 0
Mecânico em manutenção de ar condicionado (CBO/MTE 9112 -05) | Mês | 3 | 0 | 0
Eletricista de manutenção eletroeletrônica (CBO/MTE 9511-05). | Mês | 1 | 0 | 0
Trabalhador da manutenção de edificações (auxiliar de manutenção predial) (CBO/MTE 5143-25) | Mês | 3 | 0 | 0
Auxiliar administrativo (CBO/MTE 4110-05) | Mês | 1 | 0 | 0
TOTAL DO CUSTO MENSAL DA MÃO-DE-OBRA |  |  |  | 0
MÓDULO 6: INSUMOS DIVERSOS
6 - Insumos Diversos | Unidade | Quant. | Valor Unitário | Subtotal (R$)
A - Materiais de Consumo, equipamentos e ferramentas | Um |  | 0 | 0
B - Transporte entre as unidades operacionais | Um |  | 0 | 0
D - Outros | Um |  | 0 | 0
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  |  | 0
MÓDULO 7: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
7 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | % dos Tributos | % Total | Valor (R$)
A - Custos Indiretos |  |  | 0% | 0
B - Lucro |  |  | 0% | 0
C - Tributos |  |  | 0% | 0
C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) |  | 0%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
C.3 - Tributos Municipais (ISS) |  | 0%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  |  | 0
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS PERMANENTES |  |  |  | 0
Note on D8: Engenheiro - SINDICATO DOS ENGENHEIROS DO DISTRITO FEDERAL
Note on E8: Jauzeiro - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF
Note on F8: Supervisor - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF
Note on G8: Técnico de Refrigeração - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF
Note on H8: Eletricista - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF
Note on I8: Auxiliar de Serviços Gerais - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF
Note on J8: Auxiliar Administrativo - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO, CONSERVACAO, TRABALHOS TEMPORARIO E SERVICOS TERCEIRIZAVEIS DO DF

## Anexo V (Material Básico)
ANEXO V
LISTAGEM DO MATERIAL BÁSICO PARA MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO - MP/BLOCO C
Item | Tipo | Materiais/ Equipamentos/ Aparelhos/ Ferramental Básicos | Unidade | Quantidade | Valores Unitários | Valores Totais
1 | Ferramenta | Alicate bico chato | und. | 3 |  | -
2 | Ferramenta | Alicate de bico | und. | 3 |  | -
3 | Ferramenta | Alicate de bico torto (Alicate bico curvo meia cana) | und. | 3 |  | -
4 | Ferramenta | Alicate de corte | und. | 3 |  | -
5 | Ferramenta | Alicate de pressão | und. | 3 |  | -
6 | Ferramenta | Alicate universal | und. | 3 |  | -
7 | Ferramenta | Alicate bico de papagaio (Alicate bomba d'água) | und. | 3 |  | -
8 | Ferramenta | Arco de serra com lâminas | und. | 2 |  | -
9 | Ferramenta | Chave ajustável 12" | und. | 2 |  | -
10 | Ferramenta | Chave ajustável 15" | und. | 1 |  | -
11 | Ferramenta | Chave catraca com soquete | jogo | 1 |  | -
12 | Ferramenta | Chave combinada métrica 8 peças de 8 a 19mm | jogo | 1 |  | -
13 | Ferramenta | Chave combinada polegada 12 peças 1/4" a 1" | jogo | 1 |  | -
14 | Ferramenta | Chave de grifo 14" | und. | 1 |  | -
15 | Ferramenta | Espátula | und. | 1 |  | -
16 | Ferramenta | Esquadro de metal | und. | 1 |  | -
17 | Ferramenta | Estilete | und. | 3 |  | -
18 | Ferramenta | Jogo chave Philips e fenda 6 peças | Jogo | 2 |  | -
19 | Ferramenta | Jogo de chaves Allen de 1,5 a 10 mm | Jogo | 3 |  | -
20 | Ferramenta | Jogo de chaves Allen de 1/8" a 9/16" | Jogo | 3 |  | -
21 | Ferramenta | Lima 6 peças | Jogo | 1 |  | -
22 | Ferramenta | Marreta 0,5kg cabo de madeira | und. | 1 |  | -
23 | Ferramenta | Martelo de borracha | und. | 1 |  | -
24 | Ferramenta | Pistola de silicone | und. | 1 |  | -
25 | Ferramenta | Saca polia 206-1 | und. | 1 |  | -
26 | Ferramenta | Serrote para cortar gesso | und. | 1 |  | -
27 | Ferramenta | Talhadeira | und. | 1 |  | -
28 | Instrumento | Multímetro (Volt/Ohm/Amp) | und. | 3 |  | -
29 | Instrumento | Psicômetro umidade relativa de 0 a 100%RH | und. | 1 |  | -
30 | Instrumento | Termômetro com range -10°C à +50°C | und. | 3 |  | -
31 | Instrumento | Trena 5m | und. | 2 |  | -
32 | Instrumento | Voltímetro portátil classe de exatidão de 1% campo de medição 0-150-300v | und. | 1 |  | -
33 | Insumo | Detergente 5 lts | und. | 6 |  | -
34 | Insumo | Estopa | kg | 6 |  | -
35 | Insumo | Fio de solda 500g | rolo | 1 |  | -
36 | Insumo | Fita adesiva de alumínio | rolo | 6 |  | -
37 | Insumo | Fita crepe | rolo | 4 |  | -
38 | Insumo | Fita de vedação (teflon) | rolo | 4 |  | -
39 | Insumo | Fita demarcação amarela/preta | rolo | 1 |  | -
40 | Insumo | Fita isolante | rolo | 24 |  | -
41 | Insumo | Flanela | und. | 10 |  | -
42 | Insumo | Graxa | kg | 6 |  | -
43 | Insumo | Jogo de brocas de aço carbono (bitolas diversas) | Jogo | 1 |  | -
44 | Insumo | Jogo de brocas de vídea (bitolas diversas) | Jogo | 1 |  | -
45 | Insumo | Lâmina de serra manual | und. | 6 |  | -
46 | Insumo | Lixa | und. | 24 |  | -
47 | Insumo | Massa de vedação | pct | 3 |  | -
48 | Insumo | Pano de chão | und. | 40 |  | -
49 | Insumo | Pano para limpeza | und. | 60 |  | -
50 | Insumo | Removedor de graxa, tinta e óleo das mãos | und. | 4 |  | -
51 | Insumo | Rodo | und. | 3 |  | -
52 | Insumo | Serra copo diamantada de 25mm | und. | 1 |  | -
53 | Insumo | Serra copo diamantada de 70mm | und. | 1 |  | -
54 | Insumo | Silicone | tubo | 25 |  | -
55 | Insumo | Vassoura | und. | 2 |  | -
56 | Utilidade | Aspirador Portátil 1200W | und. | 1 |  | -
57 | Utilidade | Bomba de alto vácuo 1 SPCM | und. | 1 |  | -
58 | Utilidade | Bomba lava-jato (lavadora de alta pressão) | und. | 1 |  | -
59 | Utilidade | Cavalete em aço com capacidade para 400kg | und. | 2 |  | -
60 | Utilidade | Compressor portátil 1HP | und. | 1 |  | -
61 | Utilidade | Conjunto de maçarico para corte e solda oxiacetileno | und. | 1 |  | -
62 | Utilidade | Escada dupla | und. | 2 |  | -
63 | Utilidade | Extensão elétrica 20m | und. | 2 |  | -
64 | Utilidade | Ferro de soda | und. | 1 |  | -
65 | Utilidade | Kit Manovacuômetro (Ferramenta manifold / Manifold para gás) | und. | 2 |  | -
66 | Utilidade | Lanterna Portátil | und. | 2 |  | -
67 | Utilidade | Máquina de furar elétrica ½” (furadeira) | und. | 1 |  | -
68 | Utilidade | Moto esmeril de bancada | und. | 1 |  | -
69 | Utilidade | Vacuômetro | und. | 1 |  | -
0

## Anexo VI (hora-extra)
ANEXO VI
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS HORAS-EXTRAS - MP/BLOCO C
ESTIMATIVA MENSAL
5 - Categorias Profissionais e carga horária | Unidade | Valor Unitário | Valor unitário da hora | Quantidade de horas estimadas | Valor unitário da hora com adicional de 50% | Valor unitário da hora com adicional de 100% | Subtotal (R$)
Engenheiro mecânico (CBO/MTE 2144-05) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecânico em manutenção de ar-condicionado com habilitação na NR35 (CBO/MTE 9112 -05) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração (CBO/MTE 9101-10) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mecânico em manutenção de ar-condicionado (CBO/MTE 9112 -05) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Eletricista de manutenção eletroeletrônica (CBO/MTE 9511-05) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Trabalhador da manutenção de edificações (auxiliar de manutenção predial) (CBO/MTE 5143-25) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Auxiliar administrativo (CBO/MTE 4110-05) | Mês | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  |  | 0

## Anexo VII
ANEXO VII
QUADRO RESUMO DO VALOR GLOBAL PARA OS SERVIÇOS E MATERIAIS - MP/BLOCO C
PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO
Valor estimado mensal para peças de reposição | 0
Valor estimado anual para peças de reposição (12 meses) | 0
SERVIÇOS PERMANENTES
Valor estimado mensal dos serviços permanentes | 0
Valor estimado anual dos serviços permanentes (12 meses) | 0
SERVIÇOS EVENTUAIS
Valor estimado mensal para serviços eventuais | 0
Valor estimado anual para serviços eventuais (12 meses) | 0
VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA PEÇAS E SERVIÇOS
Valor estimado global mensal | 0
Valor estimado global anual | 0

## Uniformes (Novo)
UNIFORMES
Item | DESCRIÇÃO DE UM CONJUNTO PARA TÉCNICOS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Fábrica de Uniformes São Paulo/SP - Site |  | RDC São Paulo/SP - Site |  | Dutra Máquinas São Paulo/SP - Site |  | Up Premium
[6 empty] | Valor | Referência | Valor | Referência | Valor | Referência | Valor | Referência
1 | Jaleco de brim com bolso fechado até a altura do peitoral | Un | 1 |  | 0 |  |  | 46.9 | http://www.rdccomercial.com.br/produto/0/0/2499/2499/jaleco-de-brim-com-gola-cor-cinza-tamanho-m-100--algodao-
2 | Camisa de malha com manga curta | Un | 1 |  | 0 | 52.9 | http://www.fabricadeuniformes.com.br/uniformes/linha-industrial/camisa-profissional-masculina-com-botao-em-brim-azul-marinho.html
3 | Calça de brim ou jeans com elástico na cintura | Un | 1 |  | 0 | 52.9 | http://www.fabricadeuniformes.com.br/uniformes/linha-industrial/calca-em-brim-azul-marinho.html
4 | Par de botas de segurança de couro com solado de borracha | Un | 1 |  | 0 | 79.9 | http://www.fabricadeuniformes.com.br/bota-profissional-1-2-cano.html |  |  | 69.83 | http://www.dutramaquinas.com.br/produtos/botina-em-couro-sintetico-com-cadarco-sem-biqueira-44saac-44saa40042c?gclid=CjwKEAiAjfq2BRDpmdHmssaW5xsSJABToP4l2gYcWS4VniFvetrUak-Rz3KR0p5iwyBDDMe8e1dJdhoC4x3w_wcB
5 | Par de meias, atoalhadas 100% algodão | Un | 1 |  | 0 | [6 empty] | 12.3 | http://busca.uppremium.com/RedirectProduct/To/?word=atoalhada&product=4528&variation=292146&url=http%3a%2f%2fwww.uppremium.com%2fmeia-cano-curto-lupo-atoalhada-dry-3360-002-m-3338-g-3944-4528.aspx%2fp%3fcbc%3d1%26sk%3d292146
| VALOR TOTAL PARA UM CONJUNTO |  |  |  | 0
Item | DESCRIÇÃO DE UM CONJUNTO PARA AUXILIAR ADMINISTRATIVO | UNIDADE | QUANTIDADE | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL | Valor | Referência
1 | Calça | Un | 1 |  | 0 | 59.9 | http://www.fabricadeuniformes.com.br/calca-social-masculina-preta.html
2 | Camisa manga curta de algodao | Un | 1 |  | 0 | 69.9 | http://www.fabricadeuniformes.com.br/camisa-social-masculina-manga-longa-branca.html
| VALOR TOTAL PARA UM CONJUNTO |  |  |  | 0
|  | Serviços Gerais | Administrativo
| Quantidade do conjunto por funcionário | 8 | 4
| Valor do conjunto | 0 | 0
| Valor estimado anual de uniformes por funcionário | 0 | 0
| Valor estimado mensal de uniformes por funcionário | 0 | 0