## ANEXO I
ANEXO I
PROGRAMA MÍNIMO DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS
A presente especificação técnica estabelece os requisitos mínimos a serem observados para os serviços de operação e manutenção preventiva e corretiva do sistema de ar condicionado do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, bloco K e depósitos.
I - CASA DE MÁQUINAS
Diariamente:
ü Verificar temperatura dos mancais das bombas de recalque e dos ventiladores das torres;
ü Verificar acoplamento das moto-bombas;
ü Inspecionar as torres de arrefecimento d’água,
ü Efetuar limpeza das casas de máquinas;
ü Purgar a tubulação de água gelada;
ü Checar e ajustar se necessário o funcionamento dos componentes dos sistemas;
ü Eliminar pontos de ferrugem;
ü Preencher a folha de leitura e analisá-la.
Anualmente:
ü Pintura geral das estruturas metálicas, compressores, gabinetes elétricos, tubulações e piso;
II - UNIDADES PRODUTORAS DE ÁGUA GELADA (CHILLER’S)
Geral
Mensalmente:
ü Limpeza geral do equipamento;
ü Corrigir tampas soltas e vedação do gabinete;
ü Apertar porcas e parafusos dos flanges, mancais e suportes;
ü Examinar os vidros dos visores;
ü Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
ü Vistoriar o circuito frigorífico com detector de vazamento;
ü Verificar visor de líquido e identificar borbulha, sujeira e umidade;
ü Verificar funcionamento da resistência de aquecimento do cárter;
ü Aferir, calibrar e reparar manômetros;
ü Medir e registrar as temperaturas E/S da água do evaporador (TAG) e condensador (TAC);
ü Medir e registrar o diferencial de pressão de água no evaporador (PAG) e condensador (PAC);
ü Reapertar parafusos de fixação do compressor e respectivos acessórios;
ü Verificar luzes de indicação de funcionamento dos equipamentos e interruptores;
ü Medir o superaquecimento do gás refrigerante;
ü Verificar isolamento térmico e mecânico das tubulações;
ü Eliminar vazamentos em registros, válvulas e filtro.
ü Manobrar cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando à posição original;
COMPRESSORES
Mensalmente:
ü Examinar condução em terminais elétricos no motor do compressor;
ü Examinar tubulações de entrada e de saída dos compressores quanto à corrosão ou vazamentos;
ü Tomar leitura de corrente do motor do compressor (R-S-T) (corrigir desbalanceamento);
ü Conferir DDP nas linhas (RS-RT-ST) (corrigir desbalanceamento);
ü Medir e registrar a tensão (V) solicitada pelo motor do compressor;
ü Verificar antivibradores dos compressores;
ü Verificar tempo de aceleração normal até plena rotação dos compressores;
ü Verificar aquecimento dos motores;
ü Medir e anotar isolamento do moto-compressor e cabos;
ü Medir e registrar as pressões de trabalho do compressor (PO), (PB) e (PA);
Semestralmente:
ü Lubrificar mancais no eixo de controle de capacidade;
ü Verificar o isolamento elétrico no motor do compressor;
ü Medir e registrar a resistência de isolamento do motor do compressor (RI);
ü Verificar aperto normal dos cabeçotes dos compressores;
ü Verificar termostatos dos compressores – internos e externos;
ü Verificar ajuste de operação de todos os controles;
ü Verificar a condição dos conduítes rígidos e reaperto se necessário;
ü Verificar vibração do atenuador de ruído nas descargas de gás.
CONDENSADOR
Semestralmente:
ü Limpeza dos condensadores;
ü Limpeza da serpentina condensadora;
ü Retirar as tampas do condensador, inspecionar se existe depósito e corrosão nos tubos;
ü Examinar juntas de vedação;
ü Examinar e recalibrar todos os termômetros dos equipamentos;
ü Examinar e recalibrar todos os manômetros dos equipamentos;
ü Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os;
EVAPORADOR
Semestralmente:
ü Limpeza dos evaporadores;
ü Examinar e eliminar depósitos de corrosão nos equipamentos;
ü Retirar as tampas do evaporador, inspecionar se existe depósito e corrosão nos tubos;
ü Examinar juntas de vedação;
ü Examinar e recalibrar todos os termômetros e manômetros do evaporador;
ü Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os;
ÓLEO
Mensalmente:
ü Examinar todo o circuito de óleo se a cor, nível e pressão estão dentro dos padrões, realizando a substituição devida;
ü Tomar leitura de amperagem em todas as linhas da bomba de óleo (linhas R-S-T);
ü Analisar o estado do óleo do compressor, providenciando a troca se necessário;
ü Verificar operação da válvula de expansão e superaquecimento;
ü Verificar atuação do termostato de óleo;
Anualmente:
ü Verificar todo o circuito de óleo e trocar, se necessário;
ü Verificar necessidade de trocar filtro de óleo, conforme orientação do fabricante, realizando a substituição devida;
ü Verificar os terminais e contatos elétricos da bomba de óleo, limpando-os ou substituindo-os;
ü Checar motor da bomba de óleo;
ü Realizar análise ferrográfica e de vibração das URL’s.
CHAVE DE PARTIDA
Mensalmente:
ü Checar e apertar todas as conexões elétricas de partida e apertá-las, se necessário.
ü Ajustar os dispositivos de segurança e controle tais como: relés térmicos, termostatos de controle e segurança, pressostatos de óleo, baixa e alta pressão, flow switch;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura;
ü Examinar as condições de todos os pontos do contactor;
ü Examinar o tempo de operação de transição;
PAINEL
Mensalmente:
ü Examinar o controle de temperatura do motor testando o ponto de desligamento;
ü Examinar se desliga por alta pressão;
ü Examinar o pressostato diferencial do óleo;
ü Examinar o controle de temperatura do óleo;
ü Examinar e recalibrar se necessário o controlador de água gelada (termostato);
ü Examinar o controle de baixa temperatura;
ü Examinar a operação do relê de limite de carga;
ü Verificar programador de capacidade de unidade.
Semestralmente:
ü Checar todos os conectores elétricos no painel de controle, e apertar se necessário;
ü Checar todos os relês, para a condição de operação, inclusive os relês de tempo do painel de controle;
ü Verificar todos os solenóides e válvulas de serviço;
ü Verificar seqüência de funcionamento do sistema elétrico (dry-run) com tempo seqüência.
TORRES DE RESFRIAMENTO
Mensalmente:
ü Inspeção e limpeza do quadro elétrico e fiação;
ü Verificar o sistema de reposição de água;
ü Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes;
ü Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
ü Inspecionar suporte de fixação do conjunto eixo-ventilador e corrigir vibrações anormais, desalinhamentos e corrosão (substituir se necessário);
ü Verificar fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador (se existir);
ü Inspecionar canaletas de distribuição de água e eliminadores de gotículas;
ü Verificar lubrificação dos mancais;
ü Verificar desgaste dos canais das polias e da peça como um todo (substituir se necessário);
ü Verificar aquecimento no motor;
ü Verificar e regular o funcionamento da bóia de reposição;
ü Verificar e corrigir tensão e alinhamento das correias do ventilador;
ü Reapertar todas as conexões elétricas;
ü Medir e registrar tensões e corrente nos motores da torre e das bombas (corrigir desbalanceamento);
ü Verificar as condições da transmissão motor-ventilador da torre, ajustá-la se necessário;
ü Testar as proteções de sobrecarga nos motores do ventilador das torres e das bombas;
ü Verificar e corrigir vazamento das torres, e nas tubulações;
ü Verificar sistema de drenagem;
ü Verificar janelas de inspeção da torre e corrigir quanto à fixação, corrosão e vedação;
ü Verificar venezianas de aspiração de ar e corrigir quanto à fixação, limpeza e integridade;
ü Limpar interna e externamente os motores elétricos;
ü Limpar filtros de sucção e o ladrão das torres;
ü Reapertar parafusos dos mancais e suportes;
ü Lubrificar os mancais do ventilador (quando não forem de lubrificação permanente);
ü Manobrar cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso voltando a posição inicial;
Semestralmente:
ü Medir a resistência de isolamento do motor;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura;
ü Verificar e corrigir a atuação do termostato de operação do ventilador;
ü Testar e regular o relê térmico do motor;
ü Limpeza geral das torres (externa);
CONJUNTOS DE MOTOR-BOMBAS DE ÁGUA GELADA E CONDENSADA
Mensalmente:
ü Limpeza da bomba e motor;
ü Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
ü Verificar e reapertar abraçadeiras e mangotes;
ü Verificar e completar nível de óleo e lubrificação;
ü Verificar o aperto das gaxetas das bombas e ajustar o gotejamento para 60 a 90 gotas p/min;
ü Verificar o aquecimento do motor;
ü Medir e registrar tensão e corrente elétrica, solicitada pelo motor;
ü Verificar e corrigir alinhamento do conjunto motor-bomba;
ü Verificar acoplamentos/rolamentos;
ü Verificar isolamento térmico e mecânico das tubulações de água gelada;
ü Eliminar vazamento nos registros, válvulas e filtros;
ü Verificar e limpar dreno.
ü Reapertar parafusos de fixação da base;
Trimestralmente:
ü Medir a resistência de isolamento do motor;
ü Manobrar cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando à posição original;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura;
ü Testar e regular o relê térmico do motor;
ü Verificar e limpar filtros de sucção.
Semestralmente:
ü Substituir o óleo lubrificante;
ü Efetuar teste de performance;
ü Verificar e anotar vazão e pressão de regime de funcionamento.
III - UNIDADES CLIMATIZADORAS TIPO “FAN-COIL"
Diariamente:
ü Verificar funcionamento dos equipamentos;
ü Verificar ruídos e vibrações anormais;
ü Verificar os filtros de ar quanto à integridade, fixação e saturação (substituir se necessário);
ü Verificar bandeja e sistema de drenagem, corrigir vazamentos e desobstruir tubos e ralos;
ü Verificar correias de transmissão;
ü Verificar e corrigir vazamentos nos registros, filtros, válvulas ou outros componentes do sistema hidráulico;
ü Verificar a vedação termoacústica e estanqueidade da casa de máquinas e corrigir falhas;
ü Medir e registrar as temperaturas de insuflamento (I), retorno (R), ambiente (A) e ar exterior;
ü Verificar e corrigir iluminação da casa de máquinas;
ü Verificar lâmpadas de sinalização dos painéis;
ü Verificar operação dos controles de vazão;
ü Verificar vedação dos painéis de fechamento dos gabinetes;
ü Verificar limpeza geral e remover quaisquer materiais e objetos depositados nas casas de máquinas em operação;
ü Verificar trancas, fechaduras e/ou cadeados da casa de máquinas e assegurar que a mesma permaneça trancada;
Mensalmente:
ü Inspeção e limpeza dos quadros elétricos e fiações e reapertar todas as conexões elétricas;
ü Medir e registrar tensão (V) e corrente elétrica (A) solicitada pelo motor;
ü Testar e ajustar a ação de relês térmicos;
ü Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão no gabinete, na moldura da serpentina e na bandeja;
ü Limpeza dos filtros de ar providenciando a limpeza ou substituição, quando necessário;
ü Verificar tensões de E/S, e se os fusíveis e contatos das chaves magnéticas são adequados;
ü Medir as rotações do ventilador e fazer ajustagens necessárias;
ü Verificar fecho das tampas e painéis completando a que faltar;
ü Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais e reapertar parafusos das bases do motor;
ü Verificar fixação e alinhamento das polias do motor e ventilador e verificar aquecimento do motor;
ü Verificar o estado e tensão das correias do ventilador;
ü Lubrificar mancais do motor;
ü Lubrificar os mancais do ventilador (quando N/P), bem como os demais pontos do equipamento;
ü Reapertar parafusos dos mancais dos suportes;
ü Medir as velocidades nas saídas dos Fan Coil e nos pontos terminais (grelhas de insuflamento)
ü Verificar tomada de ar exterior quanto à limpeza e saturação dos filtros (substituir se necessário);
Trimestralmente:
ü Trocar os filtros;
ü Lavar externamente a serpentina no sentido contrário ao da aspiração de ar e utilizar detergente biodegradável apropriado;
ü Lavar a bandeja de condensado e sistema de drenagem, incluindo o ralo e desobstrui-lo se necessário;
ü Trocar as pastilhas anti-bacterianas das bandejas dos Fan Coils;
ü Efetuar limpeza geral na casa de máquinas;
ü Checar a desobstrução dos ralos e do sistema de drenagem após a lavagem da casa de máquinas;
Semestralmente:
ü Verificar a temperatura de entrada e saída da água da serpentina, lavando-a internamente se necessário;
ü Medir a resistência de isolamento do motor;
ü Verificar os terminais e contatos elétricos, limpando-os ou substituindo-os;
ü Manobrar cada registro hidráulico do princípio ao fim do curso, voltando-o à posição original;
ü Verificar estado de isolamento interno do gabinete;
Anualmente:
ü Verificar e limpar o rotor do ventilador;
ü Recuperar o isolamento interno do gabinete;
ü Revisar todas as válvulas;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura.
QUADROS ELÉTRICOS E PAINÉIS
Mensalmente:
ü Limpeza geral dos componentes e painel;
ü Verificar abertura e fechamento das chaves seccionadas (sem carga);
ü Verificar compatibilidade dos fusíveis;
ü Verificar e registrar a voltagem de alimentação sem carga e a plena carga;
ü Verificando assim, possíveis quedas de tensão devido a deficiências dos alimentadores;
ü Verificar aquecimento anormal dos condutores;
ü Reapertar parafusos, terminais, fusíveis;
ü Verificar estado físico e elétrico das botoeiras, interruptores, lâmpadas e fusíveis;
ü Verificar as lâmpadas sinalizadoras, substituindo as queimadas;
ü Verificar circuito elétrico de intertravamento.
Semestralmente:
ü Verificar estado dos terminais e contatos de força e auxiliar limpando-as e substituindo-as;
ü Aferição dos instrumentos comparando-os com instrumentos portáteis precisos;
ü Testar/anotar regulagem de relê protetor dos motores por meio de transformadores de correntes;
ü Verificar a regulagem do relé de proteção;
ü Verificar regulagem de relé temporizador e de partida;
ü Verificar e registrar se o tempo de transição das chaves de partida automática está ocorrendo sempre após o motor atingir a máxima aceleração possível na condição de tensão reduzida;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura;
IV - TUBULAÇÕES
mensalmente
ü Verificar existência de sujeira do lado externo, danos e corrosão;
ü Verificar existência de danos no isolamento térmico e mecânico externo;
ü Verificar firmeza de fixação e corrigir, se necessário;
ü Verifcar existência de danos externos nas juntas de expansão;
ü Realizar teste de vazamento e retocar pintura dos suportes das tubulações, se necessário;
V - CONDICIONADORES DE AR TIPO INDIVIDUAL (ACJ)
Mensalmente:
ü Limpeza do painel frontal e do filtro com condensador e evaporador;
ü Verificar as grades de exaustão e ventilação;
ü Verificar e corrigir ruídos anormais;
ü Verificar o funcionamento da chave seletora e do termostato de operação;
ü Verificar o funcionamento da válvula reversora do ciclo de refrigeração;
ü Medir e registrar corrente elétrica da alimentação dos equipamentos;
ü Medir e registrar temperatura do ar no insuflamento e retorno;
ü Medir e registrar temperatura ambiente e exterior;
ü Limpeza das serpentinas do evaporador e do condensador;
ü Verificar a resistência do isolamento do motor compressor;
ü Verificar e corrigir o protetor térmico do compressor;
ü Eliminar focos de oxidação (se existir) e fazer a revisar a pintura.
trimestralmente:
ü Limpeza interna e externa do gabinete;
ü Desobstrução dos drenos;
ü Eliminação de pontos de corrosão;
ü Limpeza da serpentina do evaporador;
ü Limpeza das pás e rotores;
ü Reaperto dos parafusos e terminais;
ü Funcionamento do capacitor de partida;
ü Fazer as devidas manutenções em aparelhos que se encontram em estoque (reserva);
anualmente:
ü Pintura geral dos gabinetes e estruturas;
ü Verificar a resistência de isolamento;
eventualmente:
ü instalação dos aparelhos com confecção da estrutura e pintura
VI – CONDICIONADORES DE AR TIPO SPLIT e MULTI-SPLIT
CONDENSADOR:
mensalmente
ü Limpeza e interna e externa;
ü Verificar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
ü Verificar aquecimento do motor;
ü Vistoriar circuito frigorígeno com detetor de vazamento;
ü Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelo motor do ventilador;
ü Medir e registrar a tensão e corrente elétrica do compressor ;
ü Verificação e limpeza das serpentinas;
ü Reaperto dos terminais e conexões elétricas dos bornes de ligação e contatores;
ü Verificar e medir pressões das linhas de sucção e líquido;
EVAPORADOR:
ü Limpeza interna e externa do filtro de ar;
ü Limpeza do sistema de drenagem da bandeja de água condensada;
ü Verificar estado de limpeza do filtro de ar, providenciando limpeza ou substituição;
ü Verificar e corrigir ruídos, vibrações anormais e aquecimento dos motores;
ü Medir e registrar a corrente elétrica solicitada pelos motores do ventilador;
ü Medir r registrar as temperaturas de insuflamento;
ü Conferir a regulagem do termostato de controle de temperatura de ambiente;
ü Verificação e limpeza da serpentina;
ü Verificar e aferir controle remoto;
ü Verificar circuito microprocessador do evaporador;
ü Verificar lâmpada de sinalização;
ü Verificar atuação dos vanes
Eventualmente:
ü Remanejamento de aparelhos do tipo SPLIT/MULT-SPLIT com confecção dos suportes e pintura
VIII – EXAUSTORES/VENTILADORES
Mensalmente:
ü Verificar a tensão das correias (quando houver) para evitar escorregamento;
ü Limpeza interna e externa;
ü Verificar Inspecionar e corrigir ruídos e vibrações anormais;
ü Verificar alinhamento das polias dos motores e proteção dos mesmos;
ü Verificar o estado e tensão e proteção das correias ;
ü Verificar aquecimento do motor;
ü Verificar vazamentos nas ligações flexíveis;
ü Verificar operação dos controles de vazão;
ü Medir e registrar a tensão (V) e corrente elétrica (A) solicitada pelo motor;
ü Verificar e eliminar sujeira, danos e corrosão e efetuar limpeza de ventiladores e circuladores;
ü Lubrificar rolamentos;
ü Verificar funcionamento dos amortecedores de vibração;
ü Verificar sentido de rotação;
Trimestralmente:
ü Lubrificar os mancais dos motores;
ü Reapertar parafusos dos mancais de suportes;
ü Verificar condições dos conduítes e isolamento do motor;
Semestralmente:
ü Medir a resistência de isolamento do motor;
ü Verificar e limpar rotor do ventilador/exaustor;
ü Eliminar focos de oxidação e retocar a pintura;

## ANEXO II
ANEXO II
Relação dos equipamentos instalados no Bloco K e depósitos
ITEM | TIPO EQUIPAMENTO | DESCRIÇÃO | PAVIMENTO | POTÊNCIA | FABRICANTE
1 | TORRE DE ARREFECIMENTO | TORRE 1 | GARAGEM
2 | TORRE DE ARREFECIMENTO | TORRE 2 | GARAGEM
3 | TORRE DE ARREFECIMENTO | TORRE 3 (desativada) | GARAGEM
4 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
5 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
6 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
7 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
8 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
9 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
10 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
11 | CHILLER | CHILLER COND. A ÁGUA | GARAGEM | 120 TR | CARRIER
12 | BOMBA | BOMBA ÁGUA COND. | GARAGEM | 50 CV | KSB
13 | BOMBA | BOMBA ÁGUA COND. | GARAGEM | 50 CV | KSB
14 | BOMBA | BOMBA ÁGUA COND. | GARAGEM | 50 CV | KSB
15 | BOMBA | BOMBA ÁGUA GELADA | GARAGEM | 75 CV | KSB
16 | BOMBA | BOMBA ÁGUA GELADA | GARAGEM | 75 CV | KSB
17 | BOMBA | BOMBA ÁGUA GELADA | GARAGEM | 75 CV | KSB
18 | FANCOIL | FANCOIL SS ASSOCIAÇÃO 1 | 1S
19 | FANCOIL | FANCOIL SS ASSOCIAÇÃO 2 | 1S
20 | FANCOIL | FANCOIL SS CARREGADORES | 1S
21 | FANCOIL | FANCOIL SS AUDITÓRIO | 1S
22 | FANCOIL | FANCOIL SS B | 1S
23 | FANCOIL | FANCOIL SS C | 1S
24 | FANCOIL | FANCOIL SS D | 1S
25 | FANCOIL | FANCOIL T AUDITÓRIO | TÉRREO
26 | FANCOIL | FANCOIL T A | TÉRREO
27 | FANCOIL | FANCOIL T B | TÉRREO
28 | FANCOIL | FANCOIL T C | TÉRREO
29 | FANCOIL | FANCOIL T D | TÉRREO
30 | FANCOIL | FANCOIL 1º A | SOBRELOJA
31 | FANCOIL | FANCOIL 1º B | SOBRELOJA
32 | FANCOIL | FANCOIL 1º C | SOBRELOJA
33 | FANCOIL | FANCOIL 1º D | SOBRELOJA
34 | FANCOIL | FANCOIL 2º A | 2º
35 | FANCOIL | FANCOIL 2º B | 2º
36 | FANCOIL | FANCOIL 2º C | 2º
37 | FANCOIL | FANCOIL 2º D | 2º
38 | FANCOIL | FANCOIL 3º A | 3º
39 | FANCOIL | FANCOIL 3º B | 3º
40 | FANCOIL | FANCOIL 3º C | 3º
41 | FANCOIL | FANCOIL 3º D | 3º
42 | FANCOIL | FANCOIL 4º A | 4º
43 | FANCOIL | FANCOIL 4º B | 4º
44 | FANCOIL | FANCOIL 4º C | 4º
45 | FANCOIL | FANCOIL 4º D | 4º
46 | FANCOIL | FANCOIL 5º A | 5º
47 | FANCOIL | FANCOIL 5º B | 5º
48 | FANCOIL | FANCOIL 5º C | 5º
49 | FANCOIL | FANCOIL 5º D | 5º
50 | FANCOIL | FANCOIL 6º A | 6º
51 | FANCOIL | FANCOIL 6º B | 6º
52 | FANCOIL | FANCOIL 6º C | 6º
53 | FANCOIL | FANCOIL 6º D | 6º
54 | FANCOIL | FANCOIL 7º A | 7º
55 | FANCOIL | FANCOIL 7º B | 7º
56 | FANCOIL | FANCOIL 7º C | 7º
57 | FANCOIL | FANCOIL 7º D | 7º
58 | FANCOIL | FANCOIL 8º A | 8º
59 | FANCOIL | FANCOIL 8º B | 8º
60 | FANCOIL | FANCOIL 8º C | 8º
61 | FANCOIL | FANCOIL 8º D | 8º
62 | FANCOIL | FANCOIL 9º A | 9º
63 | FANCOIL | FANCOIL 9º B | 9º
64 | FANCOIL | FANCOIL 9º B | 9º
65 | FANCOIL | FANCOIL 9º C | 9º
66 | FANCOIL | FANCOIL 9º D | 9º
67 | SPLIT | SPLIT REAL JG SERVIÇOS | GARAGEM | 9.000 BTU/H | ELECTROLUX
68 | SPLIT | SPLIT CAPITAL SERVICE | GARAGEM | 9.000 BTU/H | ELECTROLUX
69 | SPLIT | SPLIT POLO CLIMA G25 | GARAGEM | 24.000 BTU/H | TOTALINE
70 | SPLIT | SPLIT G13 | GARAGEM | 18.000 BTU/H | KOMECO
71 | SPLIT | SPLIT G12 | GARAGEM | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
72 | SPLIT | SPLIT RCS ESTABILIZADA | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
73 | SPLIT | SPLIT SALA DO TRANSPORTE | GARAGEM | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
74 | SPLIT | SPLIT REFEITÓRIO VIGILANTES | GARAGEM | 24.000 BTU/H | TRANE
75 | SPLIT | SPLIT SALA S43 | 1S | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
76 | SPLIT | SPLIT SALA S44 | 1S | 24.000 BTU/H | ELGIN
77 | SPLIT | SPLIT SALA S44 | 1S | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
78 | SPLIT | SPLIT SALA S46 | 1S | 36.000 BTU/H | ELECTROLUX
79 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA S75 | 1S | 18.000 BTU/H | FUJITSU
80 | SPLIT | SPLIT SALA T13 | TÉRREO | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
81 | SPLIT | SPLIT SALA T38 | TÉRREO | 20.000 BTU/H | ELGIN
82 | SPLIT | SPLIT SALA T41 | TÉRREO | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
83 | SPLIT | SPLIT SALA T44A | TÉRREO | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
84 | SPLIT | SPLIT SALA T44B | TÉRREO | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
85 | SPLIT | SPLIT SALA 232 | 2º | 24.000 BTU/H | LG
86 | SPLIT | SPLIT SALA 254 | 2º | 48.000 BTU/H | BRYANT
87 | SPLIT | SPLIT SALA 282 | 2º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
88 | SPLIT | SPLIT SALA 353 | 3º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
89 | SPLIT | SPLIT SALA 312A | 3º | 24.000 BTU/H | ELGIN
90 | SPLIT | SPLIT ASSESSOR 1 | 4º | 9.000 BTU/H | ELECTROLUX
91 | SPLIT | SPLIT ASSESSOR 2 | 4º | 9.000 BTU/H | ELECTROLUX
92 | SPLIT INVERTER | SPLIT CONSULTOR ADJ. | 4º | 12.000 BTU/H | FUJITSU
93 | SPLIT INVERTER | SPLIT CONSULTOR JUR. | 4º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
94 | SPLIT | SPLIT SALA 428 | 4º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
95 | SPLIT INVERTER | SPLIT DEPEC.1 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
96 | SPLIT INVERTER | SPLIT DEPEC.2 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
97 | SPLIT | SPLIT SALA 418 | 4º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
98 | SPLIT | SPLIT SALA 416 | 4º | 12.000 BTU/H | ELECTROLUX
99 | SPLIT | SPLIT SALA 412 | 4º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
100 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 406 | 4º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
101 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 407.1 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
102 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 407.2 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
103 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 415 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
104 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 421 | 4º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
105 | SPLIT | SPLIT SALA 431 | 4º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
106 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 433 | 4º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
107 | SPLIT | SPLIT SALA 505 | 5º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
108 | SPLIT | SPLIT SALA 507 | 5º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
109 | SPLIT | SPLIT SALA 513 | 5º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
110 | SPLIT | SPLIT SALA 537 | 5º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
111 | SPLIT | SPLIT SALA 605 | 6º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
112 | SPLIT | SPLIT SALA 605 | 6º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
113 | SPLIT | SPLIT SALA 607 | 6º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
114 | SPLIT | SPLIT SALA 612 | 6º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
115 | SPLIT | SPLIT SALA 612 | 6º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
116 | SPLIT | SPLIT SALA 613 | 6º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
117 | SPLIT | SPLIT SALA 614 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
118 | SPLIT | SPLIT SALA 614 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
119 | SPLIT | SPLIT SALA 619 | 6º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
120 | SPLIT | SPLIT SALA 625 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
121 | SPLIT | SPLIT SALA 629 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
122 | SPLIT | SPLIT SALA 634 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
123 | SPLIT | SPLIT SALA 634 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
124 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 644 | 6º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
125 | SPLIT | SPLIT SALA 637 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
126 | SPLIT | SPLIT SALA 637 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
127 | SPLIT | SPLIT SALA 646 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
128 | SPLIT | SPLIT SALA 685 | 6º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
129 | SPLIT | SPLIT SALA 687 - CHEFE | 6º | 18.000 BTU/H | GREE
130 | SPLIT | SPLIT SALA 687 | 6º | 30.000 BTU/H | MIDEA
131 | SPLIT | SPLIT SALA 714 | 7º | 48.000 BTU/H | ELGIN
132 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 708.1 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
133 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 708.2 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
134 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 711.1 | 7º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
135 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 711.2 | 7º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
136 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 713 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
137 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 719 | 7º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
138 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 731 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
139 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 732 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
140 | SPLIT | SPLIT SALA 733 | 7º | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
141 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 781A | 7º | 12.000 BTU/H | FUJITSU
142 | SPLIT INVERTER | SPLIT SALA 781 | 7º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
143 | SPLIT | SPLIT SALA 867 | 8º | 36.000 BTU/H | ELGIN
144 | SPLIT | SPLIT SALA 867 | 8º | 30.000 BTU/H | MIDEA
145 | SPLIT | SPLIT SALA 883 | 8º | 12.000 BTU/H | MIDEA
146 | SPLIT | SPLIT SALA 841 | 8º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
147 | SPLIT | SPLIT SALA 841 | 8º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
148 | SPLIT | SPLIT SALA 831 | 8º | 12.000 BTU/H | FUJITSU
149 | SPLIT | SPLIT SALA 826 | 8º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
150 | SPLIT | SPLIT SALA 823 | 8º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
151 | SPLIT | SPLIT SALA 819 | 8º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
152 | SPLIT | SPLIT SALA 816 | 8º | 12.000 BTU/H | FUJITSU
153 | SPLIT | SPLIT SALA 809 | 8º | 12.000 BTU/H | FUJITSU
154 | SPLIT | SPLIT SALA 807 | 8º | 18.000 BTU/H | FUJITSU
155 | SPLIT | SPLIT SALA 806 | 8º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
156 | SPLIT | SPLIT SALA 812 | 8º | 22.000 BTU/H | FUJITSU
157 | SPLIT | SPLIT SALA 818 | 8º | 27.000 BTU/H | FUJITSU
158 | SPLIT | SPLIT RESTAURANTE | 9º | 58.000 BTU/H | ELGIN
159 | SPLIT | SPLIT RESTAURANTE | 9º | 58.000 BTU/H | ELGIN
160 | SPLIT | SPLIT RESTAURANTE FREEZERS | 9º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
161 | SPLIT | SPLIT SALA 928-1 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
162 | SPLIT | SPLIT SALA 928-2 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
163 | SPLIT | SPLIT SALA 928-3 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
164 | SPLIT | SPLIT SALA 928-4 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
165 | SPLIT | SPLIT SALA 928-5 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
166 | SPLIT | SPLIT SALA 928-6 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
167 | SPLIT | SPLIT SALA 928-7 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
168 | SPLIT | SPLIT SALA 928-8 | 9º | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
169 | SPLIT | SPLIT SALA 943 | 9º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
170 | SPLIT | SPLIT SALA 943A | 9º | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
171 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 12.000 BTU/H | FUJITSU
172 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 12.000 BTU/H | MIDEA
173 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 12.000 BTU/H | MIDEA
174 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 30.000 BTU/H | MIDEA
175 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 24.000 BTU/H | KOMECO
176 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 23.000 BTU/H | BRYANT
177 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 24.000 BTU/H | ELGIN
178 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 24.000 BTU/H | MIDEA
179 | SPLIT INVERTER | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 22.000 BTU/H | FUJITSU
180 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 24.000 BTU/H | ELECTROLUX
181 | SPLIT | SPLIT RESERVADO | ESTOQUE | 30.000 BTU/H | ELECTROLUX
182 | ACJ | ACJ SALA DO TRANSPORTE | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
183 | ACJ | ACJ ARMÁRIOS RCS | GARAGEM | 21.000 BTU/H | GREE
184 | ACJ | ACJ ENCARREGADOS LIMP. | GARAGEM | 21.000 BTU/H | SPRINGER
185 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
186 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
187 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
188 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
189 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
190 | ACJ | ACJ ALMOXARIFADO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
191 | ACJ | ACJ DEPÓSITO | GARAGEM | 21.000 BTU/H | CONSUL
192 | ACJ | ACJ ULTRACENTRO | GARAGEM | 21.000 BTU/H | SPRINGER
193 | ACJ | ACJ G-12 MOTORISTAS | GARAGEM |  | CONSUL
194 | ACJ | ACJ SALA DE TREINAMENTO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
195 | ACJ | ACJ SALA DE TREINAMENTO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
196 | ACJ | ACJ SERPRO | GARAGEM |  | ELECTROLUX
197 | ACJ | ACJ SERPRO | GARAGEM |  | ELECTROLUX
198 | ACJ | ACJ POLO CLIMA | GARAGEM | 18.000 BTU/H | CONSUL
199 | ACJ | ACJ ADSERT | GARAGEM | 21.000 BTU/H | CONSUL
200 | ACJ | ACJ WR COMERCIAL | GARAGEM | 18.000 BTU/H | CONSUL
201 | ACJ | ACJ F E M LIMPEZA | GARAGEM |  | GREE
202 | ACJ | ACJ REFEITÓRIO | GARAGEM | 21.000 BTU/H | SPRINGER
203 | ACJ | ACJ ARQUIVO | GARAGEM | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
204 | ACJ | ACJ ARQUIVO | GARAGEM | 15.000 BTU/H | SPRINGER
205 | ACJ | ACJ ARQUIVO | GARAGEM | 21.000 BTU/H | SPRINGER
206 | ACJ | ACJ ASSOSSIAÇÃO | 1S | 18.000 BTU/H | SPRINGER
207 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SGON | SGON | 21.000 BTU/H | SPRINGER
208 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SGON | SGON | 18.000 BTU/H | ELECTROLUX
209 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SGON | SGON | 21.000 BTU/H | SPRINGER
210 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SGON | SGON | 21.000 BTU/H | CONSUL
211 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SIG | SIG | 21.000 BTU/H | CONSUL
212 | ACJ | ACJ DEPÓSITO SIG | SIG | 21.000 BTU/H | CONSUL
213 | ACJ | ACJ 1 DEPÓSITO SUCAD | SUCAD | 21.000 BTU/H | SPRINGER
214 | ACJ | ACJ 2 DEPÓSITO SUCAD | SUCAD | 21.000 BTU/H | CONSUL
215 | ACJ | ACJ 3 DEPÓSITO SUCAD | SUCAD | 21.000 BTU/H | CONSUL
216 | ACJ | ACJ 4 DEPÓSITO SUCAD | SUCAD | 21.000 BTU/H | CONSUL
217 | ACJ | ACJ 5 DEPÓSITO SUCAD | SUCAD | 21.000 BTU/H | CONSUL
218 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
219 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
220 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
221 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
222 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
223 | EXAUSTOR | 1.550 RPM | 1S | 1,5 CV | ELGIN
224 | EXAUSTOR | 1710 RPM | 1S | 3,0 CV | WEG
225 | EXAUSTOR | 1710 RPM | 1S | 3,0 CV | WEG
226 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO M. | GARAGEM
227 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO M. | GARAGEM
228 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO M. | GARAGEM
229 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO F. | GARAGEM
230 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO F. | GARAGEM
231 | EXAUSTOR | EXAUSTOR 25 CM BANHEIRO F. | GARAGEM
232 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA FOGÃO | 9º
233 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA FOGÃO | 9º
234 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA FOGÃO | 9º
235 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA FORNO | 9º
236 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA GRELHADOS | 9º
237 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA GRELHADOS | 9º
238 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COIFA LANCHONETE | 9º | 0,5 CV | EBERLE
239 | EXAUSTOR | EXAUSTOR BANHEIRO PRIVATIVO | 7º |  | VENTOKIT
240 | EXAUSTOR | EXAUSTOR COPA ALA SUL | 6º

## ANEXO III
ANEXO III
RELAÇÃO DE PEÇAS, COMPONENTES E ACESSÓRIOS
ESTIMATIVA ANUAL DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS SOB DEMANDA
ITEM |  | DESCRIÇÃO DO ITEM | UD. | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
USO
1 |  | Abraçadeira de nylon para amarração de cabos, 390 x 4,6 mm | Ud. | 50 | 0.99 | 49.5
2 |  | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo "D" 1/2'' com parafuso de fixação | Ud. | 50 | 0.98 | 49
3 |  | Abraçadeira em aço para amarração de eletrodutos, tipo "D" 3/4'' com parafuso de fixação | Ud. | 50 | 1.02 | 51
4 |  | Acoplamento (luva elástica) E112 ou similar | Ud. | 1 | 186.155 | 186.15
5 | Bombas | Acoplamento (luva elástica) E128 ou similar | Ud. | 1 | 265.345 | 265.34
6 |  | Acoplamento (luva elástica) E82 ou similar | Ud. | 1 | 121.45 | 121.45
7 | Dreno | Anel de borracha para conexão PVC 100 MM ESGOTO | Ud. | 20 | 1.8 | 36
8 | Dreno | Anel de borracha para conexão PVC 50 MM ESGOTO | Ud. | 20 | 1.01 | 20.2
9 |  | Arruela lisa galvanizada 1/4" | Ud. | 200 | 0.03 | 6
10 |  | Base unipolar para fusível NH1, 250A | Ud. | 2 | 79.41 | 158.82
11 | Split/ACJ | Bomba de remoção de condensado para evaporadora acima de 30.000 Btu/h - 220V | Ud. | 1 | 733.23 | 733.23
12 | Split/ACJ | Bomba de remoção de condensado para evaporadora até 30.000 Btu/h - 220V | Ud. | 4 | 729.545 | 2918.18
13 |  | Bucha de nylon sem aba S6 com parafuso 4,2 x 40 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips | Ud. | 50 | 0.22 | 11
14 |  | Bucha de nylon sem aba S8 com parafuso 4,8 x 50 mm em aço zincado com rosca soberba, cabeça chata e fenda phillips | Ud. | 50 | 0.46 | 23
15 | Quadros | Cabo flexível 1,5 mm² | m | 20 | 0.7 | 14
16 | Quadros | Cabo flexível 10 mm² | m | 10 | 4.8 | 48
17 | Quadros | Cabo flexível 16 mm² | m | 10 | 7.4 | 74
18 | Quadros | Cabo flexível 2,5 mm² | m | 20 | 1.12 | 22.4
19 | Quadros | Cabo flexível 4 mm² | m | 20 | 2 | 40
20 | Quadros | Cabo flexível 6 mm² | m | 10 | 2.81 | 28.1
21 | Quadros | Cabo flexivel PP 3 x 2,5 mm | m | 100 | 4.54 | 454
22 | Quadros | Cabo flexível PP 3 x 4,0 mm | m | 100 | 6.92 | 692
23 | Quadros | Cabo flexível PP 3 x 6,0 mm | m | 60 | 9.85 | 591
24 | Quadros | Cabo flexível PP 4 x 1,5mm | m | 100 | 3.2 | 320
25 | Ferragens | Cantoneira de ferro galvanizado 1.1/2'' x 1/4'' - 3,40 kg/m | m | 30 | 16.93 | 507.9
26 | Split/ACJ | Capacitor 1 a 15 UF (Micro-Farad) | Ud. | 10 | 9.15 | 91.5
27 | Split/ACJ | Capacitor 16 a 60 UF (Micro-Farad) | Ud. | 10 | 53.31 | 533.1
28 | Dutos | Chapa de aço galvanizada bitola GSG 22 - 6,40 kg/m² | kg | 64 | 6.34 | 405.76
29 |  | Chumbador, diâmetro 1/4'' com parafuso 1/4''x 40mm'' | Ud. | 50 | 0.69 | 34.5
30 | Split/ACJ | Compressor de 15.000 a 18.000 Btu/h | Ud. | 2 | 420.3267 | 840.65
31 | Split/ACJ | Compressor de 20.000 a 24.000 Btu/h | Ud. | 2 | 546.33 | 1092.66
32 | Split/ACJ | Compressor de 27.000 a 30.000 Btu/h | Ud. | 2 | 658.7167 | 1317.43
33 | Split/ACJ | Compressor de 36.000 Btu/h | Ud. | 1 | 904.9933 | 904.99
34 | Split/ACJ | Compressor de 48.000 Btu/h | Ud. | 1 | 1355.57 | 1355.57
35 | Split/ACJ | Compressor de 58.000 a 60.000 Btu/h | Ud. | 1 | 1119.2933 | 1119.29
36 | Split/ACJ | Compressor de 9.000 a 12.000 Btu/h | Ud. | 2 | 365.6967 | 731.39
37 | Quadros | Contator trifásico 110V, 32A, 6 polos, NA | Ud. | 1 | 273.82 | 273.82
38 | Quadros | Contator trifásico 220V, 32A, 6 polos, NA | Ud. | 1 | 210 | 210
39 | Quadros | Contator trifásico 22A, bobina 220V | Ud. | 1 | 121.38 | 121.38
40 | Quadros | Contator trifásico 65A, bobina 220V | Ud. | 1 | 488.73 | 488.73
41 | Quadros | Contator trifásico 95A, bobina 220V | Ud. | 1 | 972.58 | 972.58
42 | Split/ACJ | Controle remoto para split | Ud. | 3 | 31.69 | 95.07
43 | Fancoil | Correia A-27 | Ud. | 3 | 5.39 | 16.17
44 | Fancoil | Correia A-35 | Ud. | 3 | 8.0967 | 24.29
45 | Fancoil | Correia A-37 | Ud. | 6 | 8.5667 | 51.4
46 | Torre | Correia B-195 | Ud. | 36 | 73.08 | 2630.88
47 | Fancoil | Correia B-41 | Ud. | 3 | 14.8467 | 44.54
48 | Fancoil | Correia B-42 | Ud. | 3 | 16.0767 | 48.23
49 | Fancoil | Correia B-55 | Ud. | 36 | 21.1067 | 759.84
50 | Fancoil | Correia B-67 | Ud. | 3 | 25.45 | 76.35
51 | Cobre | Curva de cobre 45º 1" | Ud. | 2 | 7.12 | 14.24
52 | Cobre | Curva de cobre 45º 1.1/8" | Ud. | 1 | 9.99 | 9.99
53 | Cobre | Curva de cobre 45º 7/8" | Ud. | 1 | 4.0733 | 4.07
54 | Cobre | Curva de cobre 90º 1" | Ud. | 1 | 11.1967 | 11.19
55 | Cobre | Curva de cobre 90º 1.1/8" | Ud. | 1 | 19.55 | 19.55
56 | Cobre | Curva de cobre 90º 7/8" | Ud. | 1 | 6.9033 | 6.9
57 |  | Detergente Desengraxante Biodegradável (Ref.: Thilex ou similar) | L | 80 | 12.82 | 1025.6
58 | Quadros | Disjuntor termomagnético monofásico 6 a 32A | Ud. | 2 | 8.49 | 16.98
59 | Quadros | Disjuntor termomagnético tripolar de 10 a 50A | Ud. | 1 | 59.65 | 59.65
60 |  | Duto flexível de alumínio 150mm | m | 10 | 13.24 | 132.4
61 | Exaustor | Exaustor 25 CM 220V | Ud. | 2 | 119.3433 | 238.68
62 | Exaustor | Exaustor axial 100 mm 220V com grelha (ref.: C 80 A, da Ventokit ou similar) | Ud. | 5 | 190.17 | 950.85
63 | Exaustor | Exaustor axial 150 mm 220V com grelha | Ud. | 3 | 78.99 | 236.97
64 | Exaustor | EXAUSTOR INDUST. 30CM 220V | Ud. | 3 | 114.27 | 342.81
65 | Exaustor | EXAUSTOR INDUST. 50CM 220V | Ud. | 3 | 172.48 | 517.44
66 | Split/ACJ | Filtro de ar lavável para evaporadora | Ud. | 2 | 42.06 | 84.12
67 | Chiller | Filtro secador para chiller (Ref.: D48) | Ud. | 4 | 28.77 | 115.08
68 | Quadros | Fusível diazed 2A | Ud. | 2 | 3.9 | 7.8
69 | Quadros | Fusível diazed 35A | Ud. | 5 | 3.77 | 18.85
70 | Quadros | Fusível diazed 6A | Ud. | 5 | 3.9 | 19.5
71 | Quadros | Fusível NH 125A din:1 | Ud. | 5 | 14.7 | 73.5
72 | Quadros | Fusível NH 200 a 250A din:1 | Ud. | 5 | 32.85 | 164.25
73 | Quadros | Fusível NH 36 a 80A T00 | Ud. | 5 | 13.17 | 65.85
74 | Split/ACJ | Gás refrigerante R-141B | kg | 70 | 36.1333 | 2529.33
75 | Split/ACJ | Gás refrigerante R-22 | kg | 70 | 30.55 | 2138.5
76 | Split/ACJ | Gás refrigerante R-407C | kg | 22 | 29.0167 | 638.36
77 | Split/ACJ | Gás refrigerante R-410A | kg | 60 | 42 | 2520
78 | Dreno | Joelho PVC soldável 45º 20 mm | Ud. | 20 | 0.46 | 9.2
79 | Dreno | Joelho PVC soldável 45º 25 mm | Ud. | 20 | 0.8 | 16
80 | Dreno | Joelho PVC soldável 90º 20 mm | Ud. | 20 | 0.3 | 6
81 | Dreno | Joelho PVC soldável 90º 25 mm | Ud. | 20 | 0.45 | 9
82 | Dreno | Junção de redução PVC 100 x 50 MM ESG | Ud. | 10 | 8.61 | 86.1
83 | Cobre | Luva de cobre 1'' | Ud. | 2 | 4.32 | 8.64
84 | Dreno | Luva de correr 100 MM ESG | Ud. | 10 | 9.44 | 94.4
85 | Dreno | Luva de correr 50 MM ESG | Ud. | 5 | 5.74 | 28.7
86 | Dreno | Luva PVC soldável 20 mm | Ud. | 10 | 0.44 | 4.4
87 | Dreno | Luva PVC soldável 25 mm | Ud. | 10 | 0.49 | 4.9
88 |  | Luva PVC soldável com rosca 20x1/2'' | Ud. | 5 | 0.78 | 3.9
89 | Dreno | Mangueira Cristal 1/2" | m | 60 | 3.17 | 190.2
90 | Dreno | Mangueira Cristal 1/4'' | m | 30 | 1.4 | 42
91 | Medição | Manômetro rosca 1/2'' NPT ou BSP | Ud. | 8 | 144.71 | 1157.68
92 | Fancoil | Manta filtrante descartável (Ref.: Manta poliester 200 GR, rolo de 2 x 20 M) | m² | 640 | 19.19 | 12281.6
93 | Split/ACJ | Motor da turbina da unidade evaporadora | Ud. | 1 | 310.93 | 310.93
94 | Split/ACJ | Motor do direcionador de ar (aletas da evaporadora) | Ud. | 1 | 99.935 | 99.93
95 | Split/ACJ | Motor do ventilador da unidade condensadora | Ud. | 1 | 523.88 | 523.88
96 | Bombas | Óleo lubrificante para bomba centrífuga (Ref.: Castrol Hyspin AWS-68 ou similar) | L | 20 | 11.92 | 238.4
97 | Split/ACJ | Óleo mineral compatível com R-22 (Ref.: Capela 68 ou similar) | L | 20 | 15.7933 | 315.86
98 | Split/ACJ | Óleo sintético compatível com R-410A e R-407C (Ref.: Poliolester 160 PZ) | L | 4 | 51.36 | 205.44
99 |  | Parafuso sextavado galvanizado 1/4''x1'' | Ud. | 50 | 0.14 | 7
100 | Fancoil | Pastilhas Inibidoras de crescimento microbiológico | Ud. | 420 | 26.22 | 11012.4
101 | Isolamento | Placa de isopor 1000mm X 500mm X 10 mm | Ud. | 20 | 2.99 | 59.8
102 | Split/ACJ | Placas eletrônicas microprocessadas | Ud. | 2 | 458.495 | 916.99
103 |  | Poço termométrico com conexão fêmea de 1/2'' e macho de 1/2'' para haste de 100mm | Ud. | 1 | 35.2 | 35.2
104 | Medição | Poço termométrico com conexão fêmea de 1/2'' e macho de 1/2'' para haste de 50mm | Ud. | 1 | 16.5 | 16.5
105 | Fancoil | Polia de ferro fundido 140 mm de diâmetro 3 canais B ou similar (Torre Motor) | Ud. | 1 | 560 | 560
106 | Torre | Polia de ferro fundido 765 mm de diâmetro 3 canais tipo B ou similar (Torre Ventilador) | Ud. | 1 | 720 | 720
107 | Torre | Porca de travamento da polia da torre (Ref.: Porca sextavada M 39 MA-4,00 POL CH 85) ou similar | Ud. | 1 | 27.8333 | 27.83
108 |  | Porca sextavada galvanizada 1/4'' | Ud. | 100 | 0.17 | 17
109 | Split/ACJ | Protetor térmico para compressores de ar-condicionado | Ud. | 1 | 50 | 50
110 | Quadros | Rele de sobrecarga trifásico 32 a 50A (Ref.: WEG RW 67) | Ud. | 1 | 170.085 | 170.08
111 | Chiller | Resistência cartucho 130W 12,5x120 mm ou similar para aquecimento de óleo do chiller | Ud. | 1 | 103.8 | 103.8
112 | Bombas | Retentor 46x62x7 ou similar | Ud. | 4 | 19.3867 | 77.54
113 | Torre | Retentor 50x65x8 ou similar | Ud. | 4 | 18.0867 | 72.34
114 | Fancoil | Rolamento 6002-2Z | Ud. | 2 | 8.2433 | 16.48
115 | Fancoil | Rolamento 6203-2Z | Ud. | 2 | 9.4767 | 18.95
116 | Fancoil | Rolamento 6206-2Z | Ud. | 2 | 18.15 | 36.3
117 | Fancoil | Rolamento 6307-2Z | Ud. | 2 | 38.78 | 77.56
118 | Bombas | Rolamento 6310 | Ud. | 2 | 63.8433 | 127.68
119 | Bombas | Rolamento 6312 | Ud. | 2 | 126.83 | 253.66
120 | Torre | Rolamento do eixo da torre de resfriamento (Ref.: 32210 J2/Q) | Ud. | 4 | 64.2433 | 256.97
121 | Fancoil | Rolamento YEL 205-100-2F | Ud. | 2 | 43.9433 | 87.88
122 | Fancoil | Rolamento YEL 207-107-2F | Ud. | 4 | 60.5133 | 242.05
123 | Quadros | Sinalizador de LED 220V | Ud. | 2 | 9.89 | 19.78
124 | Dreno | Te PVC soldável 20 mm | Ud. | 20 | 0.54 | 10.8
125 | Dreno | Te PVC soldável 25 mm | Ud. | 20 | 0.75 | 15
126 | Quadros | Temporizador de 0 a 1,5 min 110V | Ud. | 1 | 194.33 | 194.33
127 | Medição | Termômetro com mostrador de ponteiro rosca de 1/2'' NPT ou BSP | Ud. | 2 | 120 | 240
128 | Bombas | Tira elástica para acoplamento | Ud. | 10 | 23.6667 | 236.66
129 | Torre | Torneira metálica de boia convencional para caixa d'água, 1", com haste metálica e balão plástico | Ud. | 2 | 42.05 | 84.1
130 | Cobre | Tubo de cobre 1'' | m | 20 | 26.39 | 527.8
131 | Cobre | Tubo de cobre 1.1/8'' | m | 20 | 30.1 | 602
132 | Cobre | Tubo de cobre 7/8'' | m | 20 | 33.4 | 668
133 | Cobre | Tubo de cobre flexível 1/2'' | m | 20 | 15.81 | 316.2
134 | Cobre | Tubo de cobre flexível 1/4" | m | 20 | 7.57 | 151.4
135 |  | Tubo de cobre flexível 3/16" | m | 20 | 5.16 | 103.2
136 | Cobre | Tubo de cobre flexível 3/4'' | m | 20 | 23.78 | 475.6
137 | Cobre | Tubo de cobre flexível 3/8" | m | 20 | 11.65 | 233
138 |  | Tubo de cobre flexível 5/16" | m | 20 | 9.32 | 186.4
139 | Cobre | Tubo de cobre flexível 5/8" | m | 20 | 19.66 | 393.2
140 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 1'' | m | 20 | 10.45 | 209
141 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 1.1/8'' | m | 20 | 3.5 | 70
142 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 1/2'' | m | 20 | 2 | 40
143 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 1/4'' | m | 20 | 1.2 | 24
144 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 3/4'' | m | 20 | 2.6 | 52
145 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 3/8'' | m | 20 | 1.5 | 30
146 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 5/8'' | m | 20 | 2.3 | 46
147 | Isolamento | Tubo isolante esponjoso 7/8'' | m | 20 | 2.9 | 58
148 | Dreno | Tubo PVC Soldável PVC 20 mm | m | 60 | 1.75 | 105
149 | Dreno | Tubo PVC Soldável PVC 25 mm | m | 60 | 2.32 | 139.2
150 | Split/ACJ | Turbina da unidade evaporadora para split | Ud. | 3 | 95.09 | 285.27
151 | Split/ACJ | Ventilador axial para unidade condensadora | Ud. | 1 | 72.47 | 72.47
152 | Ferragens | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | m | 12 | 1.84 | 22.08
VALOR ANUAL DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS SOB DEMANDA | [5 empty] | 69834.51
VALOR MENSAL DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E MATERIAIS SOB DEMANDA | [5 empty] | 5819.54
BDI REDUZIDO APLICÁVEL AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS
Grupo |  | Descrição |  |  |  | (%)
A |  | Despesas Indiretas
|  | A.1 Administração Central (AC) |  |  |  | 3.45%
|  | A.2 Garantia (G) |  |  |  | 0.24%
|  | A.3 Seguro (S) |  |  |  | 0.24%
|  | A.4 Risco (R) |  |  |  | 0.85%
Total do Grupo A | [5 empty] | 4.78%
B |  | Bonificação
|  | B.1 Lucro (L) |  |  |  | 5.11%
Total do Grupo B | [5 empty] | 5.11%
C |  | Imposots
|  | C.1 PIS |  |  |  | 0.65%
|  | C.2 COFINS |  |  |  | 3%
|  | C.3 ISSQN |  |  |  | 0%
Total do Grupo C (I) | [5 empty] | 3.65%
D |  | Despesas Financeiras
|  | Despesas Financeiras (DF) |  |  |  | 0.85%
Total do Grupo D | [5 empty] | 0.85%
BDI DIFRENCIADO PARA MATERIAIS E EQUIPAMENTOS | [5 empty] | 15.28%
Fórmula do BDI:
BDI = (((1+(AC+S+R+G)) x (1+DF) x (1+L))/(1-I) - 1)) x 100
Onde,
AC |  | Taxa de rateio da administração central
S |  | Taxa representativa de seguros
R |  | Taxa representativa de riscos e imprevistos
G |  | Taxa representativa de ônus das garantias exigidas
DF |  | Taxa representativa das despesas financeiras
L |  | Taxa representativa do lucro
I |  | Taxa representativa de tributos incidentes
VALOR MENSAL COM BDI DE MATERIAIS, PEÇAS E ACESSÓRIOS SOB DEMANDA | [5 empty] | 6708.76
Obs.: Os materiais, peças e acessórios de reposição serão pagos pelo Ministério de acordo com a demanda.

## ANEXO IV
ANEXO IV
PLANILHA ESTIMATIVA DE FERRAMENTAL BÁSICO, MATERIAIS DE CONSUMO E UNIFORMES
PARTE I - ROL EXEMPLIFICATIVO DE FERRAMENTAL BÁSICO E EQUIPAMENTOS
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UD | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Alicate bico chato | Ud. | 1 | 28.9233 | 28.92
2 | Alicate bico de papagaio (Alicate bomba d'água) | Ud. | 1 | 28.3933 | 28.39
3 | Alicate de bico | Ud. | 1 | 9.9933 | 9.99
4 | Alicate de corte | Ud. | 3 | 28.42 | 85.26
5 | Alicate de pressão | Ud. | 3 | 15.7 | 47.1
6 | Alicate universal | Ud. | 3 | 22.9 | 68.7
7 | Aplicador manual de silicone | Ud. | 2 | 12.4933 | 24.98
8 | Arco de serra | Ud. | 1 | 19.5 | 19.5
9 | Aspirador de pó e líquidos | Ud. | 1 | 337.9233 | 337.92
10 | Balde | Ud. | 5 | 7.53 | 37.65
11 | Bomba de vácuo 12 CFM | Ud. | 2 | 1159.9867 | 2319.97
12 | Bomba lava-jato (lavadora de alta pressão) | Ud. | 1 | 1935.5 | 1935.5
13 | Bomba manual para graxa | Ud. | 1 | 46.06 | 46.06
14 | Broca de encaixe SDS plus 20 mm x 300 mm | Ud. | 2 | 64.51 | 129.02
15 | Câmera Termográfica (Ref.: FLIR) | Ud. | 1 | 3001.18 | 3001.18
16 | Capacete de segurança aba frontal com suspensão de polietileno | Ud. | 10 | 9.95 | 99.5
17 | Chave ajustável 12" | Ud. | 2 | 47 | 94
18 | Chave ajustável 15" | Ud. | 1 | 128.82 | 128.82
19 | Chave de grifo 36" | Ud. | 2 | 208.74 | 417.48
20 | Cinturão de segurança tipo paraquedista, fivela em aço, ajuste no suspensário, cintura e pernas | Ud. | 6 | 47.76 | 286.56
21 | Compressor portátil 2 HP | Ud. | 1 | 1786.17 | 1786.17
22 | Conjunto chave catraca com soquete | Jogo | 1 | 223.2333 | 223.23
23 | Conjunto chave combinada métrica de 6 a 32 mm | Jogo | 1 | 124.6133 | 124.61
24 | Conjunto chave combinada polegada 1/4" a 1 1/4" | Jogo | 1 | 177.6467 | 177.64
25 | Conjunto de solda oxigênio e acetileno PPU | Ud. | 1 | 2350 | 2350
26 | Conjunto de tarrachas e machos | Jogo | 1 | 194.91 | 194.91
27 | Conjunto serra copo bimetálica para aço 5/8'' a 3'' com adaptador | Ud. | 1 | 443.4 | 443.4
28 | Escada dupla de abrir em alumínio, modelo pintor, 8 degraus | Ud. | 3 | 183.85 | 551.55
29 | Escada extensível em alumínio com 6m estendida | Ud. | 2 | 558.91 | 1117.82
30 | Esmerilhadeira angular portátil 4 1/2'' | Ud. | 1 | 370.35 | 370.35
31 | Espátula de aço inox com cabo de madeira, largura 8 cm | Ud. | 3 | 9.87 | 29.61
32 | Esquadro de aço 12'' (30 mm), cabo de alumínio | Ud. | 1 | 15.69 | 15.69
33 | Estilete | Ud. | 3 | 14.1 | 42.3
34 | Extensão elétrica | M | 90 | 6.0667 | 546
35 | Ferro de solda | Ud. | 1 | 21.3833 | 21.38
36 | Furadeira elétrica ½” | Ud. | 1 | 300.3 | 300.3
37 | Jogo chave Philips e fenda 10 peças | Jogo | 3 | 49.3267 | 147.98
38 | Jogo de brocas de aço carbono com 25 peças 1 a 13 mm | Jogo | 1 | 185.9933 | 185.99
39 | Jogo de brocas de vídea com 5 peças 4 a 10 mm | Jogo | 1 | 14.48 | 14.48
40 | Jogo de chaves Allen de 1,5 a 10 mm | Jogo | 3 | 24.12 | 72.36
41 | Jogo de chaves Allen de 1/8" a 9/16" | Jogo | 3 | 83.3233 | 249.97
42 | Kit flangeador com cortador de tubos | jogo | 1 | 309.9333 | 309.93
43 | Kit manovacuômetro completo (Manifold) | Ud. | 2 | 177.76 | 355.52
44 | Lanterna grande recerregável | Ud. | 1 | 28 | 28
45 | Lima chata 8'' | Ud. | 1 | 9.5233 | 9.52
46 | Marreta 0,5kg cabo de madeira | Ud. | 1 | 10.95 | 10.95
47 | Martelete perfurador com encaixe SDS-plus (Ref.: GBH 2-24 Bosch) | Ud. | 1 | 545.99 | 545.99
48 | Martelo de borracha | Ud. | 1 | 14.9 | 14.9
49 | Megômetro para teste de isolação de motores e circuitos eletrônicos | Ud. | 1 | 628.59 | 628.59
50 | Moto esmeril de bancada | Ud. | 1 | 182.6533 | 182.65
51 | Multímetro (Volt/Ohm/Amp) | Ud. | 1 | 107.51 | 107.51
52 | Protetor auditivo tipo concha | Ud. | 3 | 20.39 | 61.17
53 | Pulverizador / Borrifador de plástico com bomba manual 1,5 L | Ud. | 3 | 18.48 | 55.44
54 | Rebitador manual tipo alicate | Ud. | 1 | 14.07 | 14.07
55 | Recolhedora e recicladora de gás | Ud. | 1 | 3307.5533 | 3307.55
56 | Rodo | Ud. | 3 | 8.49 | 25.47
57 | Saca polia de 3 garras 10'' | Ud. | 1 | 250.2367 | 250.23
58 | Serrote para cortar gesso | Ud. | 1 | 21.77 | 21.77
59 | Talhadeira | Ud. | 3 | 22.08 | 66.24
60 | Termohigrômetro digital para monitoramento de temperatura e umidade | Ud. | 2 | 40.6667 | 81.33
61 | Termômetro digital tipo espeto com range -10°C à +50°C | Ud. | 3 | 39.5 | 118.5
62 | Torno de bancada Nº 3 | Ud. | 1 | 85.4333 | 85.43
63 | Trena 5m fita de aço | Ud. | 3 | 6.6367 | 19.91
64 | Vacuômetro | Ud. | 1 | 195 | 195
65 | Vassoura | Ud. | 3 | 11.88 | 35.64
Valor Total Anual de Ferramental Básico e Equipamentos |  |  |  |  | 24643.55
Cálculo da Depreciação pelo Método Linear
Vida útil média estimada das ferramentas e equipamentos |  |  |  | anos | 6
Período de execução contratual |  |  |  | anos | 1
Percentual de depreciação linear a ser paga pela disponibilização das ferramentas pelo período contratual |  |  |  | % | 16.67%
Valor Anual do Ferramental Básico e Equipamentos com Depreciação |  |  |  |  | 4107.25
Valor Estimado Mensal do Ferramental Básico e Equipamentos |  |  |  |  | 342.27
Quantidade de Funcionários |  |  |  |  | 11
VALOR MENSAL DO FERRAMENTAL BÁSICO E EQUIPAMENTOS POR FUNCIONÁRIO |  |  |  |  | 31.11
PARTE II - ROL EXEMPLIFICATIVO DO MATERIAL DE CONSUMO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UD | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Detergente | L | 60 | 3.79 | 227.4
2 | Disco de corte 4.1/2''x1/8''x7/8'' | Ud. | 20 | 4.8767 | 97.53
3 | Espuma expansiva de poliuretano, aplicação manual - 500 ml | Ud. | 5 | 24.18 | 120.9
4 | Estopa | kg | 8 | 11.34 | 90.72
5 | Fita adesiva cinza 48MMX50M | Ud. | 20 | 23.8 | 476
6 | Fita aluminizada 50MMx30M | Ud. | 20 | 12.42 | 248.4
7 | Fita crepe 50MM x 50M | Rolo | 5 | 6.5633 | 32.81
8 | Fita isolante 19MMx20M | Ud. | 12 | 7.58 | 90.96
9 | Fita isolante de borracha autofusão | m | 10 | 1.03 | 10.3
10 | Fita perfurada 17mm rolo 30 m | Ud. | 1 | 45.72 | 45.72
11 | Fita plástica zebrada para demarcação de áreas, largura = 7 cm, sem adesivo | m | 200 | 0.13 | 26
12 | Fita PVC branca de acabamento 100MM | m | 80 | 0.42847 | 34.27
13 | Fita veda roscas 18MMx10M (teflon) | Ud. | 5 | 2.97 | 14.85
14 | Flanela | Ud. | 20 | 1.74 | 34.8
15 | Gaxeta grafitada 1/2'' para bomba centrífuga (Ref. 5,62 MT/KG) | m | 6 | 27.91 | 167.46
16 | Graxa para lubrificação de rolamentos | kg | 6 | 29.28 | 175.68
17 | Impermeabilizante asfáltico frio (Ref.: Frioasfalto) | Kg | 20 | 10.63 | 212.6
18 | Lâmina de serra manual | Ud. | 10 | 6 | 60
19 | Lixa d'agua em folha, grão 100 | Ud. | 24 | 1.51 | 36.24
20 | Lixa em folha para ferro, número 150 | Ud. | 20 | 2.93 | 58.6
21 | Lixa em folha para parde ou madeira, número 120 (cor vermelha) | Ud. | 20 | 0.7 | 14
22 | Luva de raspa | Par | 8 | 7.3 | 58.4
23 | Luva pigmentada | Par | 32 | 3.86 | 123.52
24 | Máscara descartável (3M ou similar) | Ud. | 64 | 0.62 | 39.68
25 | Massa de calafetar caixa 350g | pct | 4 | 6.5217 | 26.08
26 | Óculos de proteção | Ud. | 16 | 3.16 | 50.56
27 | Óleo para bomba de vácuo | L | 2 | 20.55 | 41.1
28 | Pano alvejado para limpeza, de algodão | Ud. | 50 | 1.9587 | 97.93
29 | Pasta desengraxante para mãos | Ud. | 24 | 5.47 | 131.28
30 | Pasta lubrificante para tubos e conexões com junta elástica 400g | Ud. | 2 | 18.19 | 36.38
31 | Pasta para solda de tubos e conexões de cobre 250g | Ud. | 4 | 20.8 | 83.2
32 | Protetor auricular tipo plug com cordão | Ud. | 32 | 1.49 | 47.68
33 | Rebite de alumínio vazado de repuxo 3,2 x 8 mm (1KG=1025 unidades) | kg | 0.5 | 33.09 | 16.54
34 | Recarga de gás acetileno | Kg | 4 | 36 | 144
35 | Recarga de gás nitrogênio | M³ | 8 | 22 | 176
36 | Recarga de gás oxigenio | M³ | 4 | 7.89 | 31.56
37 | Selante tipo veda calha para metal e fibrocimento | kg | 2 | 45.88 | 91.76
38 | Silicone acetico uso geral incolor 280g | Tubo | 25 | 10.38 | 259.5
39 | Solda estanho (carretel 500 gramas) | Ud. | 1 | 57.0133 | 57.01
40 | Vareta de solda para ligas de cobre (Ref.: Foscoper) | Kg | 3 | 98.32 | 294.96
Valor Estimado Anual com Material Básico |  |  |  |  | 4082.38
Valor Estimado Mensal com Material Básico |  |  |  |  | 340.19
Quantidade de Funcionários |  |  |  |  | 11
VALOR ESTIMADO MENSAL COM MATERIAL BÁSICO POR FUNCIONÁRIO |  |  |  |  | 30.92
PARTE III - UNIFORMES
ITEM | DESCRIÇÃO DE UM CONJUNTO PARA TÉCNICOS E AUXILIARES DE SERVIÇOS GERAIS | UD | QTDE. | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Calça jeans com logotipo da empresa | Un | 2 | 36.13 | 72.26
2 | Camisa de malha com manga curta | Un | 5 | 15.62 | 78.1
3 | Par de botas de segurança de couro com solado de borracha com CA - Norma ABNT NBR 12561:1992 | Un | 1 | 47.76 | 47.76
4 | Par de meias, atoalhadas 100% algodão | Un | 5 | 2.9667 | 14.83
VALOR TOTAL PARA UM CONJUNTO |  |  |  |  | 212.95
Quantidade de conjuntos por funcionário em um ano |  |  |  |  | 2
VALOR ESTIMADO ANUAL COM UNIFORMES POR FUNCIONÁRIO |  |  |  |  | 425.9
VALOR ESTIMADO MENSAL COM UNIFORMES POR FUNCIONÁRIO |  |  |  |  | 35.49
OBS.: A empresa deverá compor os custos de ferrmantal básico, material de consumo e uniformes no módulo 6 do anexo V.

## ENG
ANEXO V-A
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (ENGENHEIRO)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SENGE
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2017
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Engenheiro Mecânico |  | Posto | 1
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Engenheiro Mecânico
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 2144-05
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional (para 40h semanais): | 7964.5
4 | Categoria Profissional: | Engenheiro Mecânico
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de maio
6 | Jornada de trabalho: | 44H MENSAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Eng. Mecânico (CBO/MTE 2144-05)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base 40h mensais = (Salário para 40h semanais) x (40 / 200) |  | 1592.9
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1592.9
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 12 dias/mês - desc. 6% | 5 | 0
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 12 dias/mês | 18 | 216
C | Assistência médica e familiar/Auxílio odontológico
D | Auxílio funeral
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar)
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 216
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 62.03
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 318.58
B | SESI ou SESC | 1.5% | 23.89
C | SENAI ou SENAC | 1% | 15.92
D | INCRA | 0.2% | 3.18
E | Salário Educação | 2.5% | 39.82
F | FGTS | 8% | 127.43
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 47.78
H | SEBRAE | 0.6% | 9.55
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 586.15
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 132.74
B | Adicional de Férias | 2.778% | 44.24
Subtotal |  | 11.11% | 176.98
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 65.13
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 242.11
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.29
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.1
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.39
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 13.27
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 1.06
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 5.09
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 30.97
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 11.39
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 69.29
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 131.07
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 132.74
B | Ausência por doença | 1.389% | 22.12
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 1.1
D | Ausências legais | 0.8333% | 13.27
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 4.42
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 173.65
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 63.91
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 237.56
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 586.15
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 242.11
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.39
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 131.07
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 237.56
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1197.28
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Engeheiro Mecânico) |  |  | 3068.21
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 153.41
B | Lucro | 5.3% | 170.74
C | Tributos | 14.25% | 563.74
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 887.89
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1592.9
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 216
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 62.03
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1197.28
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 3068.21
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 887.89
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (ENGENHEIRO) |  |  | 3956.1

## SUP
ANEXO V-B
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (SUPERVISOR)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SINDSERVIÇOS
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2018
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Supervisor de manutenção |  | Posto | 1
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Supervisor de manutenção
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 9101-10
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 2312.19
4 | Categoria Profissional: | Supervisor de manutenção
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de janeiro
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Supervisor (CBO/MTE 9101-10)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 2312.19
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 2312.19
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 81.26
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias | 31.5 | 693
C | Assistência médica e familiar - Plano Ambulatorial (valor mensal) | 139 | 139
D | Auxílio funeral | 1.5 | 1.5
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  | 0
| F.1 - Assistência odontológica | 9.9 | 9.9
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 924.66
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 35.49
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 97.52
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 462.43
B | SESI ou SESC | 1.5% | 34.68
C | SENAI ou SENAC | 1% | 23.12
D | INCRA | 0.2% | 4.62
E | Salário Educação | 2.5% | 57.8
F | FGTS | 8% | 184.97
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 69.36
H | SEBRAE | 0.6% | 13.87
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 850.85
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 192.68
B | Adicional de Férias | 2.778% | 64.22
Subtotal |  | 11.11% | 256.9
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 94.54
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 351.44
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.42
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.15
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.57
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 19.26
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 1.54
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 7.39
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 44.95
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 16.54
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 100.58
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 190.26
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 192.68
B | Ausência por doença | 1.389% | 32.11
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 1.6
D | Ausências legais | 0.8333% | 19.26
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 6.42
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 252.07
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 92.77
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 344.84
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 850.85
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 351.44
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.57
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 190.26
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 344.84
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1737.96
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Supervisor) |  |  | 5072.33
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 253.61
B | Lucro | 5.3% | 282.27
C | Tributos | 14.25% | 931.97
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 1467.85
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 2312.19
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 924.66
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 97.52
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1737.96
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 5072.33
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 1467.85
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (SUPERVISOR) |  |  | 6540.18

## MEC
ANEXO V-C
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (MECÂNICO)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SINTEC
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2016
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Mecânico em manutenção de ar-condicionado |  | Posto | 2
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Mecânico em manutenção de ar-condicionado
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 9112-05
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 1361.8
4 | Categoria Profissional: | Mecânico em manutenção de ar-condicionado
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de maio
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Mecânico (CBO/MTE 9112-05)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 1361.8
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1361.8
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 138.29
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias | 24 | 528
C | Assistência médica e familiar/Auxílio odontológico | 180 | 180
D | Auxílio funeral | 2.5 | 2.5
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  | 0
| F.1 - Assistência odontológica | 4.5 | 4.5
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 853.29
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 35.49
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 97.52
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 272.36
B | SESI ou SESC | 1.5% | 20.42
C | SENAI ou SENAC | 1% | 13.61
D | INCRA | 0.2% | 2.72
E | Salário Educação | 2.5% | 34.04
F | FGTS | 8% | 108.94
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 40.85
H | SEBRAE | 0.6% | 8.17
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 501.11
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 113.48
B | Adicional de Férias | 2.778% | 37.82
Subtotal |  | 11.11% | 151.3
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 55.68
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 206.98
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.25
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.09
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.34
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 11.34
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 0.9
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 4.35
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 26.47
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 9.74
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 59.23
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 112.03
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 113.48
B | Ausência por doença | 1.389% | 18.91
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 0.94
D | Ausências legais | 0.8333% | 11.34
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 3.78
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 148.45
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 54.63
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 203.08
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 501.14
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 206.99
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.34
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 112.07
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 203.11
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1023.65
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 |  |  | 3336.26
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 166.81
B | Lucro | 5.3% | 185.66
C | Tributos | 14.25% | 612.99
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 965.46
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1361.8
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 853.29
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 97.52
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1023.65
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 3336.26
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 965.46
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (MECÂNICO) |  |  | 4301.72

## ELE
ANEXO V-D
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (ELETRICISTA)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SINDISERVIÇOS
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2018
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Eletricista de manutenção eletroeletrônica |  | Posto | 1
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Eletricista de manutenção eletroeletrônica
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 9511-05
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 1706.84
4 | Categoria Profissional: | Eletricista de manutenção eletroeletrônica
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de janeiro
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Eletricista (CBO/MTE 9511-05)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 1706.84
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1706.84
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 117.58
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias | 31.5 | 693
C | Assistência médica e familiar - Plano Ambulatorial (valor mensal) | 139 | 139
D | Auxílio funeral | 1.5 | 1.5
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  | 0
| F.1 - Assistência odontológica | 9.9 | 9.9
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 960.98
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 35.49
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 97.52
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 341.36
B | SESI ou SESC | 1.5% | 25.6
C | SENAI ou SENAC | 1% | 17.06
D | INCRA | 0.2% | 3.41
E | Salário Educação | 2.5% | 42.67
F | FGTS | 8% | 136.54
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 51.2
H | SEBRAE | 0.6% | 10.24
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 628.08
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 142.23
B | Adicional de Férias | 2.778% | 47.41
Subtotal |  | 11.11% | 189.64
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 69.79
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 259.43
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.31
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.11
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.42
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 14.22
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 1.13
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 5.46
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 33.18
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 12.21
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 74.24
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 140.44
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 142.23
B | Ausência por doença | 1.389% | 23.7
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 1.18
D | Ausências legais | 0.8333% | 14.22
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 4.74
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 186.07
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 68.48
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 254.55
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 628.08
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 259.43
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.42
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 140.44
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 254.55
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1282.92
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Eletricista) |  |  | 4048.26
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 202.41
B | Lucro | 5.3% | 225.28
C | Tributos | 14.25% | 743.81
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 1171.5
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1706.84
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 960.98
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 97.52
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1282.92
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 4048.26
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 1171.5
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (ELETRICISTA) |  |  | 5219.76

## OPE
ANEXO V-E
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (OPERADOR)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SINTEC
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2016
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Operador de instalação de ar condicionado |  | Posto | 2
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Operador de instalação de ar-condicionado
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 8625-15
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 1361.8
4 | Categoria Profissional: | Operador de instalação de ar-condicionado
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de maio
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Operador (CBO/MTE 8625-15)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 1361.8
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1361.8
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 138.29
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias | 24 | 528
C | Assistência médica e familiar/Auxílio odontológico | 180 | 180
D | Auxílio funeral | 2.5 | 2.5
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  | 0
| F.1 - Assistência odontológica | 4.5 | 4.5
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 853.29
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 35.49
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 97.52
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 272.36
B | SESI ou SESC | 1.5% | 20.42
C | SENAI ou SENAC | 1% | 13.61
D | INCRA | 0.2% | 2.72
E | Salário Educação | 2.5% | 34.04
F | FGTS | 8% | 108.94
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 40.85
H | SEBRAE | 0.6% | 8.17
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 501.11
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 113.48
B | Adicional de Férias | 2.778% | 37.82
Subtotal |  | 11.11% | 151.3
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 55.68
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 206.98
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.25
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.09
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.34
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 11.34
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 0.9
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 4.35
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 26.47
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 9.74
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 59.23
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 112.03
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 113.48
B | Ausência por doença | 1.389% | 18.91
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 0.94
D | Ausências legais | 0.8333% | 11.34
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 3.78
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 148.45
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 54.63
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 203.08
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 501.14
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 206.99
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.34
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 112.07
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 203.11
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1023.65
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Operador) |  |  | 3336.26
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 166.81
B | Lucro | 5.3% | 185.66
C | Tributos | 14.25% | 612.99
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 965.46
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1361.8
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 853.29
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 97.52
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1023.65
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 3336.26
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 965.46
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (OPERADOR) |  |  | 4301.72

## AUX
ANEXO V-F
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (AUXILIAR)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SIMEB
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2017
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Auxiliar de Manutenção Predial |  | Posto | 3
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Auxiliar de Manutenção Predial
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 5143-25
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 1155
4 | Categoria Profissional: | Auxiliar de Manutenção Predial
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de maio
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Auxiliar (CBO/MTE 5143-25)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 1155
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1155
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 150.7
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias - desc. 1% | 18.5 | 395.45
C | Assistência médica e familiar/Auxílio odontológico |  | 0
D | Auxílio funeral |  | 0
E | Seguro de vida, invalidez e funeral |  | 0
F | Outros (especificar) |  | 0
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 546.15
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 35.49
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 97.52
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 231
B | SESI ou SESC | 1.5% | 17.32
C | SENAI ou SENAC | 1% | 11.55
D | INCRA | 0.2% | 2.31
E | Salário Educação | 2.5% | 28.87
F | FGTS | 8% | 92.4
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 34.65
H | SEBRAE | 0.6% | 6.93
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 425.03
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 96.25
B | Adicional de Férias | 2.778% | 32.08
Subtotal |  | 11.11% | 128.33
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 47.22
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 175.55
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.21
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.07
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.28
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 9.62
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 0.77
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 3.69
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 22.45
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 8.26
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 50.24
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 95.03
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 96.25
B | Ausência por doença | 1.389% | 16.04
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 0.8
D | Ausências legais | 0.8333% | 9.62
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 3.2
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 125.91
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 46.34
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 172.25
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 425.03
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 175.55
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.28
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 95.03
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 172.25
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 868.14
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Auxiliar de manutenção) |  |  | 2666.81
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 133.34
B | Lucro | 5.3% | 148.4
C | Tributos | 14.25% | 489.99
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 771.73
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1155
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 546.15
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 97.52
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 868.14
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 2666.81
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 771.73
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (AUXILIAR) |  |  | 3438.54

## ADM
ANEXO V-G
PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS - MÃO DE OBRA (ADMINISTRATIVO)
ESTIMATIVA ANUAL
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS
A | Data de apresentação da proposta:
B | Município/UF: | Brasília - DF
C | Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | SINDSERVIÇOS
D | Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: | 2018
E | Número de meses de execução contratual: | 12
IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO
Tipo de Serviço |  | Unidade de Medida | Quantidade Total a Contratar
Auxiliar Administrativo |  | Posto | 1
DADOS PARA COMPOSIÇÃO DOS CUSTOS REFERENTES A MÃO DE OBRA
1 | Tipo de Serviço: | Auxiliar Administrativo
2 | Classificação Brasileira de Ocupações (CBO): | 4110-05
3 | Salário Normativo da Categoria Profissional: | 1194.85
4 | Categoria Profissional: | Auxiliar Administrativo
5 | Data-Base da Categoria: | 1º de janeiro
6 | Jornada de trabalho: | 44H SEMANAIS
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Administrativo (CBO/MTE 4110-05) | REFERÊNCIAS
1 | Composição da Remunerção |  | Valor | SINDSERVIÇOS | SALARIÔMETRO | DATAFOLHA (PISO) | BACEN
A | Salário Base |  | 1194.85 | 1194.85 | 1357 | 1108.57 | 1251.68
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1194.85
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários | Valores de Ref. | Valor
A | Transporte = Valor do vale x 2 passagens x 22 dias/mês - desc. 6% | 5 | 148.3
B | Auxílio Alimentação = Valor do ticket x 22 dias | 31.5 | 693
C | Assistência médica e familiar - Plano Ambulatorial (valor mensal) | 139 | 139 | Cláusula 15
D | Auxílio funeral | 1.5 | 1.5 | Cláusula 16 paragrafo 1
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  | 0
| F.1 - Assistência odontológica | 9.9 | 9.9 | Cláusula 17
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 991.7
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS
3 | Insumos Diversos |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III
D | Outros (especificar)
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS |  |  | 62.03
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 238.97
B | SESI ou SESC | 1.5% | 17.92
C | SENAI ou SENAC | 1% | 11.94
D | INCRA | 0.2% | 2.38
E | Salário Educação | 2.5% | 29.87
F | FGTS | 8% | 95.58
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 35.84
H | SEBRAE | 0.6% | 7.16
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 439.66
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 99.57
B | Adicional de Férias | 2.778% | 33.19
Subtotal |  | 11.11% | 132.76
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 48.85
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 181.61
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.22
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.08
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.3
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 9.95
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 0.79
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 3.82
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 23.23
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 8.54
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 51.97
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 98.3
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 99.57
B | Ausência por doença | 1.389% | 16.59
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 0.82
D | Ausências legais | 0.8333% | 9.95
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 3.31
F | Outros (especificar) |  | 0
Subtotal |  | 10.9% | 130.24
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 47.94
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 178.18
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - Encargos sociais e trabalhistas
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 439.66
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 181.61
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.3
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 98.3
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 178.18
4.6 | Outros (especificar)
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 898.05
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 (Auxiliar Administrativo) |  |  | 3146.63
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 157.33
B | Lucro | 5.3% | 175.1
C | Tributos | 14.25% | 578.15
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 910.58
QUADRO-RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1194.85
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 991.7
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 62.03
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 898.05
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 3146.63
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro |  | 910.58
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (ADMINISTRATIVO) |  |  | 4057.21

## ANEXO V
ANEXO V
QUADRO RESUMO DO VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS PERMANENTES
Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: |  |  | SENGE | SINDSERVIÇOS | SINTEC | SINDISERVIÇOS | SINTEC | SIMEB | SINDSERVIÇOS
Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo: |  |  | 2017 | 2018 | 2016 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018
Salário Normativo da Categoria Profissional: |  |  | 7964.5 | 2312.19 | 1361.8 | 1706.84 | 1361.8 | 1155 | 1194.85
Data-Base da Categoria: |  |  | 1º de maio | 1º de janeiro | 1º de maio | 1º de janeiro | 1º de maio | 1º de maio | 1º de janeiro
MÓDULO 1: COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO
Custos |  | PERCENTUAIS E VALORES DE REFERÊNCIA | Eng. Mecânico (CBO/MTE 2144-05) | Supervisor (CBO/MTE 9101-10) | Mecânico (CBO/MTE 9112-05) | Eletricista (CBO/MTE 9511-05) | Operador (CBO/MTE 8625-15) | Auxiliar (CBO/MTE 5143-25) | Administrativo (CBO/MTE 4110-05)
1 | Composição da Remunerção |  | Valor
A | Salário Base |  | 1592.9 | 2312.19 | 1361.8 | 1706.84 | 1361.8 | 1155 | 1194.85
B | Adicional Periculosidade
C | Adicional Insalubridade
D | Adicional Noturno
E | Adicional de Hora Noturna Reduzida
F | Adicional de Hora Extra
G | Intervalo Intrajornada
H | Outros (especificar)
TOTAL DA REMUNERAÇÃO |  |  | 1592.9 | 2312.19 | 1361.8 | 1706.84 | 1361.8 | 1155 | 1194.85
MÓDULO 2: BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS
2 | Benefícios mensais e diários |  | Valor
A | Transporte |  | 0 | 81.26 | 138.29 | 117.58 | 138.29 | 150.7 | 148.3
B | Auxílio Alimentação |  | 216 | 693 | 528 | 693 | 528 | 395.45 | 693
C | Assistência médica e familiar |  |  | 139 | 180 | 139 | 180 | 0 | 139
D | Auxílio funeral |  |  | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 0 | 1.5
E | Seguro de vida, invalidez e funeral
F | Outros (especificar) |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| F.1 - Assistência odontológica |  |  | 9.9 | 4.5 | 9.9 | 4.5 |  | 9.9
TOTAL DOS BENEFÍCIOS MENSAIS E DIÁRIOS |  |  | 216 | 924.66 | 853.29 | 960.98 | 853.29 | 546.15 | 991.7
MÓDULO 3: INSUMOS DIVERSOS DA MÃO DE OBRA
3 | Insumos Diversos da Mão de Obra |  | Valor
A | Ferramental básico e equipamentos - Anexo IV Parte I |  | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11 | 31.11
B | Material de Consumo - Anexo IV Parte II |  | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92 | 30.92
C | Uniformes - Anexo IV Parte III |  | 0 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 35.49 | 0
D | Outros (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS INSUMOS DIVERSOS DA MÃO DE OBRA |  |  | 62.03 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 62.03
MÓDULO 4: ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Submódulo 4.1 - Encargos previdenciários e FGTS
4.1 | Encargos previdenciários e FGTS | (%) | Valor
A | INSS | 20% | 318.58 | 462.43 | 272.36 | 341.36 | 272.36 | 231 | 238.97
B | SESI ou SESC | 1.5% | 23.89 | 34.68 | 20.42 | 25.6 | 20.42 | 17.32 | 17.92
C | SENAI ou SENAC | 1% | 15.92 | 23.12 | 13.61 | 17.06 | 13.61 | 11.55 | 11.94
D | INCRA | 0.2% | 3.18 | 4.62 | 2.72 | 3.41 | 2.72 | 2.31 | 2.38
E | Salário Educação | 2.5% | 39.82 | 57.8 | 34.04 | 42.67 | 34.04 | 28.87 | 29.87
F | FGTS | 8% | 127.43 | 184.97 | 108.94 | 136.54 | 108.94 | 92.4 | 95.58
G | Seguro Acidente do Trabalho/SAT/INSS | 3% | 47.78 | 69.36 | 40.85 | 51.2 | 40.85 | 34.65 | 35.84
H | SEBRAE | 0.6% | 9.55 | 13.87 | 8.17 | 10.24 | 8.17 | 6.93 | 7.16
Total de encargos previdenciários e FGTS |  | 36.8% | 586.15 | 850.85 | 501.11 | 628.08 | 501.11 | 425.03 | 439.66
Submódulo 4.2 - 13º Salário e Adicional de Férias
4.2 | 13º Salário e Adicional de Férias | (%) | Valor
A | 13º Salário | 8.333% | 132.74 | 192.68 | 113.48 | 142.23 | 113.48 | 96.25 | 99.57
B | Adicional de Férias | 2.778% | 44.24 | 64.22 | 37.82 | 47.41 | 37.82 | 32.08 | 33.19
Subtotal |  | 11.11% | 176.98 | 256.9 | 151.3 | 189.64 | 151.3 | 128.33 | 132.76
C | Incidência do Submódulo 4.1 sobre 13º Salário e Adicional de Férias | 4.089% | 65.13 | 94.54 | 55.68 | 69.79 | 55.68 | 47.22 | 48.85
Total de 13º Salário e Adicional de Férias |  | 15.2% | 242.11 | 351.44 | 206.98 | 259.43 | 206.98 | 175.55 | 181.61
Submódulo 4.3 - Afastamento Maternidade
4.3 | Afastamento Maternidade | (%) | Valor
A | Afastamento maternidade (Considerar apenas o pagamento de encargos sociais e benefícios incidentes sobre remuneração para Auxílio Maternidade, uma vez que o ônus da licença maternidade é suportado pela Previdência Social - Acórdão TCU nº 1753/2008) | 0.01852% | 0.29 | 0.42 | 0.25 | 0.31 | 0.25 | 0.21 | 0.22
B | Incidência do Submódulo 4.1 sobre afastamento maternidade | 0.006815% | 0.1 | 0.15 | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.08
Total de afastamento maternidade |  | 0.02533% | 0.39 | 0.57 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.3
Submódulo 4.4 - Provisão para Rescisão
4.4 | Provisão para Rescisão | (%) | Valor
A | Aviso prévio indenizado | 0.8333% | 13.27 | 19.26 | 11.34 | 14.22 | 11.34 | 9.62 | 9.95
B | Incidência do FGTS sobre aviso prévio indenizado | 0.06667% | 1.06 | 1.54 | 0.9 | 1.13 | 0.9 | 0.77 | 0.79
C | Multa do FGTS do aviso prévio indenizado | 0.32% | 5.09 | 7.39 | 4.35 | 5.46 | 4.35 | 3.69 | 3.82
D | Aviso prévio trabalhado (Este item será excluído após o primeiro ano da contratação - Acórdão TCU nº 3006/2010 - Plenário) | 1.944% | 30.97 | 44.95 | 26.47 | 33.18 | 26.47 | 22.45 | 23.23
E | Incidência do submódulo 4.1 sobre o aviso prévio trabalhado | 0.7156% | 11.39 | 16.54 | 9.74 | 12.21 | 9.74 | 8.26 | 8.54
F | Multa do FGTS sobre o aviso prévio trabalhado | 4.35% | 69.29 | 100.58 | 59.23 | 74.24 | 59.23 | 50.24 | 51.97
Total de provisão para Rescisão |  | 8.23% | 131.07 | 190.26 | 112.03 | 140.44 | 112.03 | 95.03 | 98.3
Submódulo 4.5 - Custo de Reposição do Profissional Ausente
4.5 | Custo de Reposição do Profissional Ausente | (%) | Valor
A | Férias | 8.333% | 132.74 | 192.68 | 113.48 | 142.23 | 113.48 | 96.25 | 99.57
B | Ausência por doença | 1.389% | 22.12 | 32.11 | 18.91 | 23.7 | 18.91 | 16.04 | 16.59
C | Licença Paternidade | 0.06944% | 1.1 | 1.6 | 0.94 | 1.18 | 0.94 | 0.8 | 0.82
D | Ausências legais | 0.8333% | 13.27 | 19.26 | 11.34 | 14.22 | 11.34 | 9.62 | 9.95
E | Ausência por acidente de trabalho | 0.2778% | 4.42 | 6.42 | 3.78 | 4.74 | 3.78 | 3.2 | 3.31
F | Outros (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Subtotal |  | 10.9% | 173.65 | 252.07 | 148.45 | 186.07 | 148.45 | 125.91 | 130.24
G | Incidência do submódulo 4.1 sobre o custo de reposição do profissional ausente | 4.012% | 63.91 | 92.77 | 54.63 | 68.48 | 54.63 | 46.34 | 47.94
Total dos custos de reposição do profissional ausente |  | 14.92% | 237.56 | 344.84 | 203.08 | 254.55 | 203.08 | 172.25 | 178.18
QUADRO-RESUMO - MÓDULO 4 - ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS
Módulo 4 - Encargos sociais e trabalhistas |  | (%) | Valor
4.1 | 13º Salário e adicional de férias | 36.8% | 586.15 | 850.85 | 501.14 | 628.08 | 501.14 | 425.03 | 439.66
4.2 | Encargos previdenciários e FGTS | 15.2% | 242.11 | 351.44 | 206.99 | 259.43 | 206.99 | 175.55 | 181.61
4.3 | Afastamento Maternidade | 0.02533% | 0.39 | 0.57 | 0.34 | 0.42 | 0.34 | 0.28 | 0.3
4.4 | Custo de rescisão | 8.23% | 131.07 | 190.26 | 112.07 | 140.44 | 112.07 | 95.03 | 98.3
4.5 | Custo de reposição do profissional ausente | 14.92% | 237.56 | 344.84 | 203.11 | 254.55 | 203.11 | 172.25 | 178.18
4.6 | Outros (especificar) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL DOS ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS |  | 75.17% | 1197.28 | 1737.96 | 1023.65 | 1282.92 | 1023.65 | 868.14 | 898.05
TOTALIZAÇÃO
TOTAL DOS MÓDULOS 1,2,3 E 4 |  |  | 3068.21 | 5072.33 | 3336.26 | 4048.26 | 3336.26 | 2666.81 | 3146.63
MÓDULO 5: CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO SOBRE A MÃO DE OBRA
5 | Custos Indiretos, Tributos e Lucro | (%) | Valor
A | Custos Indiretos | 5% | 153.41 | 253.61 | 166.81 | 202.41 | 166.81 | 133.34 | 157.33
B | Lucro | 5.3% | 170.74 | 282.27 | 185.66 | 225.28 | 185.66 | 148.4 | 175.1
C | Tributos | 14.25% | 563.74 | 931.97 | 612.99 | 743.81 | 612.99 | 489.99 | 578.15
| C.1 - Tributos Federais (PIS e COFINS) | 9.25%
C.2 - Tributos Estaduais (especificar)
| C.3 - Tributos Municipais (ISS) | 5%
C.4 - Outros Tributos (especificar)
TOTAL DOS CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO |  |  | 887.89 | 1467.85 | 965.46 | 1171.5 | 965.46 | 771.73 | 910.58
QUADRO-RESUMO DO VALOR TOTAL DA MÃO DE OBRA
Mão de Obra Vinculada à Execução Contratual |  |  | Valor
A | Módulo 1 - Composição da Remuneração |  | 1592.9 | 2312.19 | 1361.8 | 1706.84 | 1361.8 | 1155 | 1194.85
B | Módulo 2 - Benefícios Mensais e Diários |  | 216 | 924.66 | 853.29 | 960.98 | 853.29 | 546.15 | 991.7
C | Módulo 3 - Insumos Diversos da Mão de Obra |  | 62.03 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 97.52 | 62.03
D | Módulo 4 - Encargos Sociais e Trabalhistas |  | 1197.28 | 1737.96 | 1023.65 | 1282.92 | 1023.65 | 868.14 | 898.05
Subtotal (A+B+C+D) |  |  | 3068.21 | 5072.33 | 3336.26 | 4048.26 | 3336.26 | 2666.81 | 3146.63
E | Módulo 5 - Custos Indiretos, Tributos e Lucro Sobre a Mão de Obra |  | 887.89 | 1467.85 | 965.46 | 1171.5 | 965.46 | 771.73 | 910.58
VALOR TOTAL POR EMPREGADO (A+B+C+D+E) |  |  | 3956.1 | 6540.18 | 4301.72 | 5219.76 | 4301.72 | 3438.54 | 4057.21
CUSTO MENSAL DA MÃO DE OBRA (TOTALIZAÇÃO DOS MÓDULOS ANTERIORES)
Tipo de Serviço (A) |  | Jornada de Trabalho | Valor Proposto p/ Empregado (B) | Quantidade Empregado por Posto (C) | Valor Proposto por Posto (D = B X C) | Quantidade de Postos (E) | Valor Total do Serviço (F = D x E)
A | Engenheiro Mecânico (CBO/MTE 2144-05) | Visita técnica - 40h mensais | 3956.1 | 1 | 3956.1 | 1 | 3956.1
B | Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração (CBO/MTE 9101-10) | Residentes - 44h semanais | 6540.18 | 1 | 6540.18 | 1 | 6540.18
C | Mecânico em manutenção de ar condicionado (CBO/MTE 9112-05) |  | 4301.72 | 1 | 4301.72 | 2 | 8603.44
D | Eletricista de manutenção eletroeletrônica (CBO/MTE 9511-05) |  | 5219.76 | 1 | 5219.76 | 1 | 5219.76
E | Operador de instalação de ar condicionado (CBO/MTE 8625-15) |  | 4301.72 | 1 | 4301.72 | 2 | 8603.44
F | Trabalhador da manutenção de edificações - auxiliar de manutenção predial (CBO/MTE 5143-25) |  | 3438.54 | 1 | 3438.54 | 3 | 10315.62
G | Auxiliar administrativo (CBO/MTE 4110-05) |  | 4057.21 | 1 | 4057.21 | 1 | 4057.21
VALOR TOTAL MENSAL DOS SERVIÇOS PERMANENTES | [5 empty] | 47295.75

## ANEXO VI-A
ANEXO VI - A
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS DE SERVIÇOS EVENTUAIS
ESTIMATIVA MENSAL
PARTE I - PLANILHA ESTIMATIVA DE HORAS-EXTRAS
ITEM | 5 - Categorias Profissionais e carga horária | Unidade | Valor unitário da hora (R$) | Valor unitário da hora c/ adicional de 50% (R$) | Valor unitário da hora c/ adicional de 100% (R$) | Quantidade de horas extras estimadas c/ adicional 50% | Quantidade de horas extras estimadas c/ adicional 100% | Valor total das horas c/ adicional de 50% (R$) | Valor total das horas c/ adicional de 100% (R$) | Subtotal (R$)
1 | Engenheiro Mecânico (CBO/MTE 2144-05) | Mês | 98.9 | 148.35 | 197.8 | 1 | 1 | 148.35 | 197.8 | 346.15
2 | Supervisor de manutenção de aparelhos térmicos, de climatização e de refrigeração (CBO/MTE 9101-10) | Mês | 29.72 | 44.58 | 59.44 | 2 | 1 | 89.16 | 59.44 | 148.6
3 | Mecânico em manutenção de ar condicionado (CBO/MTE 9112-05) | Mês | 19.55 | 29.32 | 39.1 | 6 | 2 | 175.92 | 78.2 | 254.12
4 | Eletricista de manutenção eletroeletrônica (CBO/MTE 9511-05) | Mês | 23.72 | 35.58 | 47.44 | 3 | 1 | 106.74 | 47.44 | 154.18
5 | Operador de instalação de ar condicionado (CBO/MTE 8625-15) | Mês | 19.55 | 29.32 | 39.1 | 3 | 1 | 87.96 | 39.1 | 127.06
6 | Trabalhador da manutenção de edificações - auxiliar de manutenção predial (CBO/MTE 5143-25) | Mês | 15.62 | 23.43 | 31.24 | 9 | 3 | 210.87 | 93.72 | 304.59
7 | Auxiliar administrativo (CBO/MTE 4110-05) | Mês | 18.44 | 27.66 | 36.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VALOR MENSAL DE HORAS-EXTRAS (PARTE I) | [9 empty] | 1334.7

## ANEXO VI-B
ANEXO VI - B
PLANILHA ESTIMATIVA DE CUSTOS DE SERVIÇOS EVENTUAIS
ESTIMATIVA MENSAL
PARTE II - SERVIÇOS PASSÍVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UD. | QUANTIDADE | VALOR UNIT. | VALOR TOTAL
1 | Confecção de furo e rasgo de chaveta para acoplamentos e polias | Ud. | 1 | 320 | 320
2 | Enchimento e torneamento de eixos com bitolas variadas | Ud. | 1 | 320 | 320
3 | Recondicionamento de bomba centrífuga 50 CV | Ud. | 1 | 3000 | 3000
4 | Recondicionamento de bomba centrífuga 75 CV | Ud. | 1 | 5160 | 5160
5 | Recondicionamento do conjunto de eixo e mancais da torre de resfriamento | Ud. | 1 | 980 | 980
6 | Recondicomento de motor elétrico até 5 CV - rebobinamento, troca de rolamentos, troca do ventilador e kit de reparo | Ud. | 3 | 690 | 2070
7 | Recondicionamento de motor elétrico de 5 a 10 CV - rebobinamento, troca de rolamentos, troca do ventilador e kit de reparo | Ud. | 3 | 1180 | 3540
8 | Recondicionamento de motor elétrico 50 CV - rebobinamento, troca de rolamentos, troca do ventilador e kit de reparo | Ud. | 1 | 4600 | 4600
9 | Recondicionamento de motor elétrico 75 CV - rebobinamento, troca de rolamentos, troca do ventilador e kit de reparo | Ud. | 1 | 4800 | 4800
10 | Retífica de compressor do Chiller (Ref.: Carrier modelo 30 HR 120) | Ud. | 1 | 9000 | 9000
VALOR ANUAL DE SERVIÇOS PASSÍVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO |  |  |  |  | 33790
VALOR MENSAL DE SERVIÇOS PASSÍVEIS DE SUBCONTRATAÇÃO |  |  |  |  | 2815.83
BDI APLICÁVEL AOS SERVIÇOS EVENTUAIS
Grupo | Descrição |  |  |  | Adotado
A | Despesas Indiretas
| A.1 Administração Central (AC) |  |  |  | 3.45%
| A.2 Garantia (G) |  |  |  | 0.24%
| A.3 Seguro (S) |  |  |  | 0.24%
| A.4 Risco (R) |  |  |  | 0.85%
Total do Grupo A |  |  |  |  | 4.78%
B | Bonificação
| B.1 Lucro (L) |  |  |  | 5.11%
Total do Grupo B |  |  |  |  | 5.11%
C | Imposots
| C.1 PIS |  |  |  | 0.65%
| C.2 COFINS |  |  |  | 3%
| C.3 ISSQN |  |  |  | 5%
Total do Grupo C (I) |  |  |  |  | 8.65%
D | Despesas Financeiras
| Despesas Financeiras (DF) |  |  |  | 0.85%
Total do Grupo D |  |  |  |  | 0.85%
VALOR DO BDI PARA SERVIÇOS EVENTUAIS |  |  |  |  | 21.59%
Fórmula do BDI:
BDI = (((1+(AC+S+R+G)) x (1+DF) x (1+L))/(1-I) - 1)) x 100
Onde,
AC | Taxa de rateio da administração central
S | Taxa representativa de seguros
R | Taxa representativa de riscos e imprevistos
G | Taxa representativa de ônus das garantias exigidas
DF | Taxa representativa das despesas financeiras
L | Taxa representativa do lucro
I | Taxa representativa de tributos incidentes
VALOR MENSAL COM BDI PARA SERVIÇOS EVENTUAIS (PARTE II) |  |  |  |  | 3423.7
VALOR MENSAL DOS SERVIÇOS EVENTUAIS (PARTE I + PARTE II) |  |  |  |  | 4758.4

## ANEXO VII
ANEXO VII
QUADRO DEMONSTRATIVO DO VALOR GLOBAL DA PROPOSTA
PEÇAS E MATERIAIS DE REPOSIÇÃO SOB DEMANDA
Valor estimado mensal para peças e material de reposição - Anexo III | 6708.76
Valor estimado anual para peças de reposição (12 meses) | 80505.12
SERVIÇOS PERMANENTES
Valor estimado mensal dos serviços permanentes - Anexo V | 47295.75
Valor estimado anual dos serviços permanentes (12 meses) | 567549
SERVIÇOS EVENTUAIS
Valor estimado mensal para serviços eventuais - Anexo VI-A + VI-B | 4758.4
Valor estimado anual para serviços eventuais (12 meses) | 57100.8
VALOR TOTAL DO CONTRATO
Valor estimado global mensal | 58762.91
Valor estimado global anual | 705154.92